Lesznowola, dn. 06.04.2009r.

RZP – 341/1/04/02/2009

„Wykonawcy uczestniczący w przetargu nieograniczonym na:

Zadanie nr 1: Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej budowy stacji uzdatniania wody „Kwiatowa” przy ul. Kwiatowej w miejscowości Łazy.

Zadanie nr 2: Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej budowy stacji uzdatniania wody  przy ul. Gruntowej w miejscowości Marysin.

Zadanie nr 3: Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej budowy stacji uzdatniania wody „Lesznowola Pole” w miejscowości Lesznowola”.

Gmina Lesznowola – Zamawiający, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola informuje, że w postępowaniu przetargowym na:

„Zadanie nr 1: Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej budowy stacji uzdatniania wody „Kwiatowa” przy ul. Kwiatowej w miejscowości Łazy.

Zadanie nr 2: Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej budowy stacji uzdatniania wody  przy ul. Gruntowej w miejscowości Marysin.

Zadanie nr 3: Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej budowy stacji uzdatniania wody „Lesznowola Pole” w miejscowości Lesznowola”, w dniu

03 kwietnia 2009r. wpłynęło zapytanie ofertowe o następującej treści:

Pyt. 1

W SIWZ Zamawiający podał warunki, jakie musi spełniać technologia uzdatniania wody dla poszczególnych zadań. W opisie układu filtracji Zamawiający podał , iż kompletne filtry powinny posiadać aprobatę techniczną COBRTI INSTAL. Proszę o podanie, który producent urządzeń do uzdatniania wody w Polsce posiada aprobatę techniczną COBRTI INSTAL na kompletne firmy? Według mojej aktualnej wiedzy technicznej, niektóre firmy posiadają COBRTI INSTAL na poszczególne komponenty np. zbiorniki filtracyjne, nie znam natomiast firmy, która posiadałaby COBRTI INSTAL na kompletny filtr ( ze złożem i sterowaniem ).

Pyt. 2

Proszę o podanie dlaczego Zamawiający wymaga, aby lampy UV posiadały niemiecki Certyfikat DVGW?

Pyt. 3

Jak należy rozumieć zapis w SIWZ, że projekt „musi wykluczać montaż poszczególnych urządzeń z podzespołów. Zamawiający wymaga, aby każde z urządzeń było w całości wyprodukowane przez jednego producenta ( nie dopuszcza się samodzielnego montażu urządzeń z podzespołów przez wykonawcę robót na etapie budowy SUW )”?

Czy zapis ten oznacza, że na budowę będą musiały być dostarczone kompletne filtry z już wykonanym ozaworowaniem i orurowaniem?

Odpowiedzi:

Ad. pyt. 1

Taką aprobatę posiadają kompletne układy filtracyjne np. firm: Calligan czy Eurowater.

Ad. pyt. 2

Ponieważ jest to jedyny znany Zamawiającemu certyfikat gwarantujący kontrolę każdej, pojedynczej lampy UV w ramach kompletnego urządzenia.

Ad. pyt. 3

Tak.

Zamawiający zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych,  prosi Państwa o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszej informacji na nr fax-u:    (0-22) 757-92-70.

Za powyższe z góry dziękujemy.

Z-up. Wójta

Marek Ruszkowski

Zastępca Wójta

# Text boxes

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.waw.pl , wojt@lesznowola.waw.pl

# Urząd Gminy Lesznowola

05-506 Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60