OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot i zakres rzeczowy zamówienia

Modernizacja indywidualnych kotłowni mieszkańców gminy Lesznowola poprzez wymianę urządzeń grzewczych na ekologiczne wraz z wykonaniem instalacji oraz termomodernizacją budynków jednorodzinnych przewidzianych wnioskiem o dofinansowanie projektu „Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola”, umowa nr RPMA.04.03.01-14-b346/18-02.

2. Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następujących zadań:

Zadanie  nr 1 - wymiana urządzeń grzewczych wraz z wykonaniem instalacji oraz pomp ciepła

Zadanie nr 2 – instalacja paneli fotowoltaicznych

Zadanie nr 3  - instalacja kolektorów słonecznych

Zadanie nr 4 - wykonanie termomodernizacji budynków

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza.

3. Opis przedmiotu zamówienia

Celem zamówienia jest dostosowanie budynków mieszkalnych do obowiązujących standardów technicznych, funkcjonalnych, użytkowych i eksploatacyjnych. W wyniku przeprowadzonych robót modernizacyjnych ma nastąpić obniżenie kosztów eksploatacji oraz osiągnięcie efektu ekologicznego polegającego m.in. na oszczędności energii cieplnej, uniknięciu emisji CO2 związanym                                       z oszczędnościami energii, poprawie izolacyjności cieplnej budynków i ich estetyki.

Przedmiotem zamówienia jest wymiana źródeł ciepła w 47 budynkach mieszkalnych wraz                                          z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem pozwoleń na budowę / zgłoszeń robót budowlanych (jeśli dotyczy), wykonaniem termomodernizacji w 9 budynkach mieszkalnych, instalacją paneli fotowoltaicznych w 7 budynkach mieszkalnych oraz instalacją kolektorów słonecznych                       w 1 budynku mieszkalnym na terenie gminy Lesznowola.

Przedmiot zamówienia został określony w Programie funkcjonalno-użytkowym (PFU) i obejmuje realizację zadania pn.: „Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt ma charakter parasolowy – realizowany jest za pośrednictwem Gminy Lesznowola. Odbiorcami końcowymi projektu są mieszkańcy Gminy (gospodarstwa domowe). Projekt realizowany jest                        w trybie „zaprojektuj - wybuduj”. Miejscem realizacji projektu są miejscowości należące do Gminy. Projekt obejmie 47 gospodarstw domowych z gminy Lesznowola (powiat piaseczyński), których lokalizacja została wskazana w Załączniku nr 1 Mapa lokalizacji inwestycji do OPZ.

3.1 Zadanie nr 1 – Wymiana urządzeń grzewczych wraz z wykonaniem instalacji oraz pomp ciepła obejmująca:

3.1.1	45 szt. nowych kotłów gazowych w budynkach mieszkalnych osób fizycznych wraz                            z osprzętem, w tym:

1)	dostawę wraz z rozładunkiem kotłów c.o. gazowych w ilości do 45 szt. kondensacyjnych ściennych (wiszących) i stojących do pracy na potrzeby c.o. lub przy współpracy z zasobnikowym podgrzewaczem c.w.u, z zamkniętą komorą spalania, płynnie regulowaną przez system automatyki kotła mocą palnika w minimalnym przedziale:

- WISZĄCY JEDNOFUNKCYJNY 2,9 ÷ 19,0 kW (80/60C) dla celów grzewczych mniejszych instalacji i do 21 kW na potrzeby produkcji c.w.u. – 9 szt.

- WISZĄCY JEDNOFUNKCYJNY 4,9 ÷ 24,0 kW (80/60C) dla celów grzewczych mniejszych instalacji i od 27 kW na potrzeby produkcji c.w.u. – 26 szt.

- WISZĄCY DWUFUNKCYJNY 4,9 ÷ 24,0 kW (80/60C) dla celów grzewczych mniejszych instalacji i od 27 kW na potrzeby produkcji c.w.u. – 4 szt.

- STOJĄCY JEDNOFUNKCYJNY 4,0 ÷ 20,0 kW (80/60C) dla celów grzewczych mniejszych instalacji i od 20 kW na potrzeby produkcji c.w.u. – 4 szt.

- STOJĄCY JEDNOFUNKCYJNY 6,0 ÷ 27,0 kW (80/60C) dla celów grzewczych większych instalacji i od 27 kW na potrzeby produkcji c.w.u. – 2 szt.

Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje kominowe systemy powietrzno-spalinowe, niezbędne materiały instalacyjne oraz system automatyki z możliwością pracy urządzenia                 w funkcji temperatury zewnętrznej lub pokojowej.

2)	dostawę 40 zasobników c.w.u:

•	ZASOBNIK O POJEMNOŚCI 100 l - 10 szt.,

•	ZASOBNIK O POJEMNOŚCI 120 l - 18 szt.,

•	ZASOBNIK O POJEMNOŚCI 135l - 3 szt.,

•	ZASOBNIK O POJEMNOŚCI 150 l - 6 szt.,

•	ZASOBNIK O POJEMNOŚCI 160 l – 1 szt.,

•	ZASOBNIK O POJEMNOŚCI 200 l - 1 szt.,

•	ZASOBNIK O POJEMNOŚCI 400 l - 1 szt.

- zamontowanie zabezpieczeń instalacji,

- wykonanie podłączenia kotła do instalacji centralnego ogrzewania,

- wykonanie podłączenia kotła do instalacji c. w. u,

- wykonanie montażu pomp obiegowych,

- wykonanie montażu układu sterująco-regulującego,

- wykonanie prób i rozruchów instalacji kotłowni,

- odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów uszkodzonych bądź naruszonych w wyniku montażu instalacji,

- przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji zamontowanego kotła / pompy, podpisanie protokołu z odbytego szkolenia.

3.1.2. wykonanie instalacji 2 pomp ciepła w budynkach mieszkalnych osób fizycznych, w tym:

- wykonanie instalacji 2 szt. pomp ciepła powietrze/woda typu split o klasie efektywności energetycznej A++ do ogrzewania  oraz przygotowania ciepłej wody z wbudowaną grzałką                6 kW o mocy grzewczej w minimalnym przedziale przy A2/W35:

- POMPA CIEPŁA O MOCY min. 2,0 ÷ 8,0 kW wraz z dedykowanym do mocy grzewczej zasobnikiem – 1 szt.

- POMPA CIEPŁA O MOCY min. 3,2 ÷ 12 kW wraz z dedykowanym do mocy grzewczej zasobnikiem – 1 szt.

- podłączenie podgrzewacza c.w.u. (pompy ciepła) do istniejącej instalacji c.w.u., cyrkulacji c.w.u. i z. w.,

- montaż armatury, urządzeń i pozostałych elementów wg schematu technologicznego,

- instalacja układu sterującego,

- wykonanie prób ciśnieniowych instalacji,

- napełnienie instalacji,

- uruchomienie instalacji,

- przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji zamontowanych pomp ciepła, podpisanie protokołu z odbytego szkolenia.

- uzupełnienie i uszczelnienie ubytków po przejściach przewodów, wykonanie przewodów instalacji wody zimnej, ciepłej c.o. i elektrycznych niezbędnych do połączenia                                       z projektowanym systemem,

- odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów uszkodzonych bądź naruszonych w wyniku montażu instalacji.

Kotły grzewczego dostarczone i zamontowane w ramach realizacji zamówienia powinny posiadać parametry techniczne nie gorsze niż podane poniżej :

- kotły fabrycznie nowe – wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 roku,

- możliwość pracy z gazem ziemnym ( GZ50) i opcjonalnie z gazem płynnym,

- efektywność energetyczną kotłów  klasy A,

- posiadać znak CE,

- niezbędny dostęp serwisowy - od frontu urządzenia,

- wszystkie niezbędne wymagane elementy zabezpieczające,

- ciśnienie przyłącza gazu ziemnego ca 20 mbar (wymagany zakres: 17-25 mbar), ciśnienie przyłącza gazu płynnego ca 50 mbar (wymagany zakres: 43-57 mbar),

- minimalna ilość przygotowanej c.w.u. dla urządzenia dwufunkcyjnego przy ∆T=30K > 12,5 dm3/min,

- sprawność znormalizowana dla parametrów 75/60 (Hi/Hs) ≥ 107/96% ,

- maksymalna temperatura zasilania tz > 85C,

- jak najmniejsze wymiary zewnętrzne w obrysie obudowy:

wysokość: H ≤ 650mm, szerokość B≤450mm, głębokość D≤350mm, umożliwiające łatwą zabudowę lub przystosowanie do istniejącego miejsca zainstalowania,

- minimalną ilość przygotowywanej c.w.u dla urządzenia,

- możliwość automatycznego zwiększenia mocy grzewczej,

- możliwość pracy przy czerpaniu powietrza do spalania zarówno z pomieszczenia zainstalowania kotła jak i zewnętrznego,

- w przypadku kotła wiszącego wbudowane przeponowe naczynie zbiorcze 8 dm3, pompę obiegową, zawór bezpieczeństwa, zawór przełączający na potrzeby c.w.u., zabezpieczenie przed zanikiem wody w systemie,

- system automatyki z możliwością pracy urządzenia w funkcji temperatury zewnętrznej,

- system automatyki z możliwością rozbudowy do kliku obiegów grzewczych w przypadku bardziej złożonych instalacji,

- system automatyki pozwalający na współpracę z istniejącymi lub nowo projektowanymi instalacjami solarnymi,

- przystosowanie do pracy z zasobnikowym podgrzewaczem c.w.u. w przypadku kotłów jednofunkcyjnych wiszących poprzez stanowiący element wyposażenia wbudowany zawór przełączający trójdrożny, a w przypadku kotłów stojących poprzez  pompę obiegową,

- wymiennik ciepła wykonany ze stopów aluminiowo-krzemowych, stali szlachetnej lub stali kwasoodpornej,

- opcjonalną możliwość współpracy z urządzeniami mobilnymi (możliwość uruchomienia /przełączania trybów pracy),

- możliwość podłączenia modułu sterowania przez internet,

- min. 4 szt. zasobników z możliwością podłączenia grzałki elektrycznej.

Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła tj. likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk drzewnych / węglowych oraz zastąpienie ich źródłami o wyższej sprawności  powinna zredukować poziom CO2 w stosunku do istniejących instalacji o co najmniej 30%.

Rodzaje źródeł ciepła (kotły gazowe kondensacyjne i powietrzne pompy ciepła) wynikają                                  z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców i szczegółowy ich opis stanowi Załącznik Nr 2 Zakres zadania nr 1 do OPZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów i pomp ciepła                    w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn.: „Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola”, przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca gminy Lesznowola, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie,                           o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez  Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Zmianie może ulec lokalizacja inwestycji w przypadku rezygnacji właścicieli wskazanych nieruchomości, w ich miejsce zostaną dołączone inne nieruchomości z obrębu gminy Lesznowola.

  - Zadanie nr 2 – instalacja paneli fotowoltaicznych, obejmująca:

- wykonanie 7 kompletnych zestawów instalacji fotowoltaicznej montowanych na budynkach mieszkalnych/gospodarczych osób fizycznych, w tym:

- INSTALACJA O MOCY 10 kW – 2 szt.

- INSTALACJA O MOCY 9 kW – 1 szt.

- INSTALACJA O MOCY 8 kW – 1 szt.

- INSTALACJA O MOCY 7 kW – 1 szt.

- INSTALACJA O MOCY 6 kW – 1 szt.

- INSTALACJA O MOCY 5 kW – 1 szt.

- montaż inwertera,

- zabezpieczenie przeciwporażeniowe, przepięciowe,

- instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych,

- montaż instalacji umożliwiających rozliczanie z zakładem energetycznym,

- wykonanie prób i rozruchów instalacji fotowoltaicznej,

- przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej, podpisanie protokołu z odbytego szkolenia,

- odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów uszkodzonych bądź naruszonych w wyniku montażu instalacji,

- wykonanie dokumentacji zgłoszeniowej do dostawcy energii elektrycznej.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem 7 szt. instalacji paneli fotowoltaicznych w 7 indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez Zamawiającego) na terenie gminy Lesznowola w ramach zadania pn. „Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola”. Moce instalacji wynikają z indywidualnych, obiektywnych okoliczności mieszkańców i szczegółowy ich opis stanowi Załącznik Nr 3 Zakres zadania nr 2 do OPZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości instalacji paneli fotowoltaicznych                          w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn.: „Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola”, przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca gminy Lesznowola, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie,                       o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Zmianie może ulec lokalizacja inwestycji w przypadku rezygnacji właścicieli wskazanych nieruchomości, w ich miejsce zostaną dołączone inne nieruchomości z obrębu gminy Lesznowola.

UWAGA: Prace związane z instalacją paneli fotowoltaicznych będą realizowane jedynie w budynkach, w których dokonano w ramach realizacji zamówienia wymiany urządzenia grzewczego.

  - Zadanie nr 3 - instalacja kolektorów słonecznych, obejmująca:

- dostawa i montaż 1 zestawu instalacji kolektorów słonecznych na budynku mieszkalnym osoby fizycznej:

- ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z 3 PŁYT O POWIERZCHNI CZYNNEJ ABSORBENTA NIE MNIEJSZEJ NIŻ 2 M2 – 1 szt.

- montaż podgrzewacza c.w.u. wraz z zaworem termostatycznym mieszającym i wbudowanie go w obieg instalacji c.w.u.,

- montaż i izolacja rurociągów między kolektorami, grupą pompową, a podgrzewaczem c.w.u.,

- montaż grupy pompowej,

- montaż czujników temperatury w kolektorach słonecznych i w zbiorniku,

- podłączenie istniejącego źródła ciepła do podgrzewacza c.w.u.,

- przeprowadzenie prób szczelności instalacji solarnej,

- napełnienie, odpowietrzenie i odpowiednie wyregulowanie przepływu cieczy oraz ustalenie prawidłowego ciśnienia wg instrukcji producenta kolektorów słonecznych,

- wykończenie co najmniej zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przejść instalacji (tynk / ocieplenie, przejścia przez ściany, stropy, dach) oraz skuteczne zabezpieczenie przed wpływem warunków atmosferycznych miejsc na zewnątrz obiektu, gdzie prowadzone były prace montażowe,

- zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki sterującej,

- przeszkolenie użytkownika instalacji w obsłudze zastosowanych urządzeń. Każde urządzenie powinno posiadać załączoną Dokumentację Techniczno – Ruchową, instrukcję obsługi oraz ogólny schemat instalacji, podpisanie protokołu z odbytego szkolenia,

- odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów uszkodzonych bądź naruszonych w wyniku montażu instalacji.

Parametry jakie powinna spełniać instalacja kolektorów słonecznych:

- zakres kątów montażu 15°do 75°,

- powierzchnia kolektora brutto 2,3 m2,

- powierzchnia czynna absorbera 2,0 m2,

- maksymalna temperatura pracy pow. 190°C,

- masa bez czynnika ≤40 kg,

- zalecany przepływ czynnika 30-90 l/h.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem                    jednej instalacji kolektorów słonecznych w 1 indywidualnym budynku mieszkalnym (wskazanym przez Zamawiającego) na terenie gminy Lesznowola w ramach zadania pn. „Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola”. Moc instalacji wynika z indywidualnych, obiektywnych okoliczności mieszkańca i szczegółowy jej opis stanowi Załącznik Nr 4 Zakres zadania nr 3 do OPZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości instalacji kolektorów słonecznych                     w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn.: „Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola”, przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca gminy Lesznowola, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie,                       o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Zmianie może ulec lokalizacja inwestycji w przypadku rezygnacji właścicieli wskazanych nieruchomości, w ich miejsce zostaną dołączone inne nieruchomości z obrębu gminy Lesznowola.

UWAGA: Prace związane z instalacją kolektorów słonecznych będą realizowane jedynie w budynkach, w których dokonano w ramach realizacji zamówienia wymiany urządzenia grzewczego.

3.4 Zadanie nr 4 – wykonanie termomodernizacji 9 budynków mieszkalnych osób fizycznych, obejmujące:

- Budynek 1:

- wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej – wymiana na stolarkę energooszczędną o współczynniku przenikania ciepła na poziomie U=1,3 W/m2K,

- wymiana stolarki okiennej drewnianej – wymiana na stolarkę PCV o współczynniku przenikania ciepła na poziomie U=0,9 W/m2K,

- docieplenie ścian – za pomocą styropianu o grubości 10 cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,036W/mK,

- budowa komina,

- Budynek 2:

- budowa komina

- Budynek 3:

- docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych za pomocą styropianu o grubości 15 cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,04W/mK,

- docieplenie podłogi strychu za pomocą wełny mineralnej lub styropianu                       o grubości 20 cm współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,04W/mK wraz z odtworzeniem podłogi strychu,

- wymiana stolarki drzwiowej – wymiana na stolarkę energooszczędną                                             o współczynniku przenikania ciepła na poziomie U=1,3 W/m2K,

- wymiana stolarki okiennej drewnianej – wymiana na stolarkę PCV                                  o współczynniku przenikania ciepła na poziomie U=0,9 W/m2K,

- wymiana instalacji c.w.u. i c.o. – kompleksowa wymiana instalacji

- montaż zaworów termostatycznych,

- dostosowanie kotłowni do gazu ziemnego.

- Budynek 4:

- wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej – wymiana na stolarkę energooszczędną o współczynniku przenikania ciepła na poziomie U=1,3 W/m2K,

- wymiana stolarki okiennej drewnianej – wymiana na stolarkę PCV  o współczynniku przenikania ciepła na poziomie U=0,9 W/m2K,

- budowa komina

- Budynek 5:

- docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych za pomocą styropianu o grubości 10 cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,036W/mK,

- docieplenie podłogi strychu za pomocą wełny mineralnej lub styropianu o grubości 25 cm współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,04W/mK wraz z wykonaniem podłogi na legarach,

- docieplenie stropu piwnicy pod pomieszczeniami ogrzewanymi metodą natryskową, wełną mineralną lub szklaną o grubości równej 10 cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,0036W/mK,

- budowa komina

- Budynek 6:

- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekty wykonawcze) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń, 
w tym prawomocnego pozwolenia na budowę lub dokonanie prawomocnego zgłoszenia wykonywanych prac (jeżeli dotyczy),

- budowa instalacji c.o.,

- budowa komina

- Budynek 7:

- budowa komina

- Budynek 8:

- budowa komina

- Budynek 9:

- docieplenie dachu – za pomocą wełny mineralnej o grubości 20 cm  o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,038W/mK wraz z wykonaniem kominów wentylujących przestrzeń dachową,

- budowa komina,

- montaż termostatów na grzejnikach centralnego ogrzewania budynku.

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja 9 budynków mieszkalnych (wskazanych przez Zamawiającego) na terenie gminy Lesznowola w ramach zadania pn. „Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola”. Szczegółowy zakres prac wynika z indywidualnych obiektywnych okoliczności mieszkańców i szczegółowy ich opis stanowi Załącznik Nr 5 Zakres zadania nr 4 do OPZ.

Zakres prac termomodernizacyjnych musi wynikać z audytów energetycznych sporządzonych dla poszczególnych budynków, stanowiących Załącznik nr 6 do OPZ i musi służyć poprawie oszczędności energii wyrażonej wskaźnikiem EP. Na podstawie audytów energetycznych Wykonawca opracuje ekspertyzy określające konieczność wykonania dokumentacji projektowej bądź jej brak.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości przeprowadzonych termomodernizacji 
w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn.: „Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola”, przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca gminy Lesznowola, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie,                   o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Zmianie może ulec lokalizacja inwestycji w przypadku rezygnacji właścicieli wskazanych nieruchomości, w ich miejsce zostaną dołączone inne nieruchomości z obrębu gminy Lesznowola.

UWAGA: Prace związane z termomodernizacją budynków mieszkalnych będą realizowane jedynie               w budynkach, w których dokonano w ramach realizacji zamówienia wymiany urządzenia grzewczego.

UWAGA !

Szczegółowe parametry techniczne urządzeń oraz zakres prac montażowych                                                   i termomodernizacyjnych zostały określone w Programie funkcjonalno – użytkowym i Studium Wykonalności Projektu stanowiącym Załączniki nr 7 i 8 do OPZ.

4.  TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zadanie  nr 1 - 14.12.2020

Zadanie nr 2 - 14.12.2020

Zadanie nr 3 - 14.12.2020

Zadanie nr 4 - 14.12.2020

5. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do wykonania:

1. montażu nowego źródła ciepła w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania instalacji w trybie automatycznym;

2. wykonania zabezpieczeń instalacji c.o. i c.w.u. zgodnie z obowiązującymi normami;

- wykonania pomiarów ochrony przeciwporażeniowej;

- instalacji sterownika kotła z czujnikami temperatury zewnętrznej, pokojowej, czujnikami niezbędnymi do współpracy z instalacją c.o., c.w.u., montażem zaworu termostatycznego mieszającego, okablowaniem dla poprawnej pracy instalacji;

- wykonania izolacji termicznych zgodnie z obowiązującymi normami;

- uruchomienia instalacji i udziału w odbiorze technicznym;

- przeszkolenia użytkownika w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi instalacji oraz jej bieżącej konserwacji;

- odtworzenia do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów uszkodzonych bądź naruszonych w wyniku montażu instalacji;

- zabezpieczenia asysty technicznej dla użytkownika instalacji w okresie gwarancyjnym;

- przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej instalacji zawierającej:

- schemat wykonanej  instalacji oraz dokumentację fotograficzną wykonanej instalacji;

- protokoły szczelności instalacji hydraulicznych, wykonanych przez Wykonawcę;

- deklaracje zgodności, certyfikaty i atesty na zamontowane urządzenia i materiały, certyfikaty z oznaczeniami CE;

- instrukcje obsługi zamontowanych urządzeń;

- karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń;

- protokół przeszkolenia Użytkownika w zakresie bezpiecznej obsługi i konserwacji bieżącej instalacji;

- Protokół uruchomienia podpisany przez certyfikowanego Instalatora;

- protokół odbioru instalacji podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcę, przy udziale Mieszkańca.

- montażu paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania instalacji;

- termomodernizacji pod wskazanymi przez Zamawiającego adresami zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, obowiązującymi przepisami prawa, normami i warunkami technicznymi.

Dla prawidłowej realizacji zamówienia:

            - wszystkie urządzenia, armatura i osprzęt w danym rodzaju muszą: być nowe, posiadać ważne certyfikaty i spełniać wymagania zawarte w dokumentacji technicznej;

            - wszystkie urządzenia, armatura i osprzęt w danej lokalizacji muszą być ze sobą kompatybilne  i nie mogą zakłócać wzajemnego funkcjonowania;

            - wykonawca winien przygotować, uzgodnić z Zamawiającym i przekazać Zamawiającemu komplet dokumentów i inne dokumenty mające wpływ na poprawne funkcjonowanie instalacji;

            - wykonawca winien przygotować, uzgodnić z Zamawiającym i przekazać Zamawiającemu                            w terminie 14 dni od podpisania umowy szczegółowy harmonogram prac;

            - wszelka dokumentacja związana z realizacją umowy winna posiadać oznakowanie                              o współfinansowaniu inwestycji ze środków Unii Europejskiej (dot. umów, protokołów odbioru itp.) - wzór ww. dokumentów Wykonawca przedstawi do zaakceptowania Zamawiającemu.

Prace związane z dostawą, rozładunkiem, instalacją i uruchomieniem 7 szt. instalacji paneli fotowoltaicznych, 1 szt. zestawu kolektorów słonecznych oraz termomodernizacją 9 budynków mieszkalnych z terenu gminy Lesznowola mogą zostać wykonane tylko przy jednoczesnej wymianie urządzenia grzewczego w budynku mieszkalnym.

W ramach zamówienia należy przeprowadzić niezbędne prace projektowe na bazie Programu funkcjonalno – użytkowego (Załącznik nr 7), audytów energetycznych budynków mieszkalnych przewidzianych do termomodernizacji (Załącznik nr 6), Studium Wykonalności  (Załącznik nr 8) i Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz przeprowadzić prace budowlano - montażowe.

Całość prac polega na:

•	wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekty wykonawcze) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń, w tym prawomocnego pozwolenia na budowę lub dokonanie prawomocnego zgłoszenia wykonywanych prac (jeżeli dotyczy) jak również pozwolenia na użytkowanie z PINB lub UDT jeśli będą wymagane obowiązującymi przepisami prawa,

•	wykonaniu prac zgodnie z wymaganiami i pozostałymi informacjami, opisanymi przez Zamawiającego i zawartymi w PFU, Audytach energetycznych, SW oraz w Opisie przedmiotu zamówienia, dla zaprojektowania i wykonania budowy, przepisami Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego dotyczących realizacji przedmiotu umowy, obejmującego prace projektowe i budowlano - montażowe określa Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami m.in. Programem funkcjonalno – użytkowym, Studium Wykonalności i Audytami energetycznymi.

Zaleca się, aby przed złożeniem oferty, Wykonawca przeprowadził wizję lokalną miejsc objętych niniejszym zamówieniem w obecności jednego z pracowników Zamawiającego, po uprzednim zgłoszeniu chęci przybycia.

Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnić system wielozmianowy jeżeli będzie taka konieczność celem zapewnienia terminu wykonania zamówienia.

Ponadto Zamawiający wymaga, aby montaż kotłów lub pomp ciepła jak również instalacji kolektorów słonecznych lub instalacji fotowoltaicznych w ramach jednego budynku mieszkalnego nie trwało dłużej niż 3 dni robocze następujące po sobie (3 dni dla każdej instalacji). Nie dopuszcza się, aby bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwał rozpoczętą robotę w zakresie jednego budynku. Zamawiający wymaga, aby wykonanie termomodernizacji w ramach jednego budynku nie trwało dłużej niż 21 dni roboczych następujących po sobie.

Wykonawca, powinien w cenie oferty ująć wszelkie koszty i ryzyka niezbędne dla prawidłowego 
i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

Wynagrodzenie winno zawierać koszty wykonania przez Wykonawcę ekspertyz, prac projektowych oraz wszelkich robót niezbędnych do zrealizowania zadania, w tym tych, których konieczność wykonania ujawni się w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a które posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie Wykonawca, powinien był przewidzieć na podstawie dokumentacji, wizji lokalnej oraz szczegółowej oceny terenu budowy, nieruchomości sąsiednich, obowiązujących przepisów prawa a także robót, w odniesieniu do wykonania których, nie uzyskał jednoznacznego wymogu w dokumentacji technicznej, o ile okażą się one niezbędne dla prawidłowej i kompletnej realizacji robót zgodnie ze sztuką budowlaną, przewidzianych w dokumentacji technicznej.

Załączniki:

- Mapa lokalizacji inwestycji,

- Zakres zadania nr 1,

- Zakres zadania nr 2,

- Zakres zadania nr 3,

- Zakres zadania nr 4,

- Audyty energetyczne,

- PFU,

- SW.

Załącznik nr 2 Zakres Zadania nr 1 – Kotły gazowe

|  | OBRĘB EWIDENCYJNY | NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI | ADRES | KOCIOŁ - MOC PRZY (80/60C) | RODZAJ - WISZĄCY/STOJĄCY | RODZAJ - JEDNO/ DWUFUNKCYJNY | ZASOBNIK | WYSOKOŚĆ SZACHTU KOMINOWEGO | RODZAJ WKŁADU (POJEDYNCZY /PODWÓJNY) | ILOŚĆ OBIEGÓW | ILOŚĆ KOLAN | UWAGI | OPIS KOTŁA W PFU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zgorzała | 19 | 05-506 Zgorzała, ul. Postępu 75 | 4,9 - 24 (≥27) | wiszący | jednofunkcyjny | 100 l | 5 mb | pojedynczy | 1 | 2 x podwójne, 1 x pojedynczy |  | kocioł gazowy wiszący 15 kW + zasobnik CWU 100 l |
| 2 | Nowa Iwiczna | 12/26 | 05-500 Nowa Iwiczna, ul. Krążek 4 | 4,9 - 24 (≥27) | wiszący | jednofunkcyjny | 120 l | 8 mb | pojedynczy | 1 | 2 x podwójne, 1 x pojedynczy | Zasobnik o wymiarach max. 70 cm szer. i 52 cm gł. z możliwością podłączenia grzałki elektrycznej z góry | kocioł gazowy wiszący 19 kW + zasobnik 120 l |
| 3 | Władysławów | 74/5 | 05-506 Władysławów, ul. Żwirowa 43 | 2,9 - 19 (<21) | wiszący | jednofunkcyjny | 120 l | 10mb | pojedynczy | 1 | 2 x podwójne, 1 x pojedynczy | Możliwa konieczność odprowadzenia spalin przez ścianę | kocioł gazowy wiszący 15 kW + zasobnik CWU 120 l |
| 4 | Łoziska | 92/7 | 05-500 Łoziska, ul. Fabryczna 18 | 4,9 - 24 (≥27) | wiszący | dwufunkcyjny | brak | 9 mb | pojedynczy | 1 | 2 x podwójne, 1 x pojedynczy |  | kocioł gazowy wiszący 20 kW dwufunkcyjny na potrzeby CO i CW |
| 5 | Nowa Iwiczna | 504 | 05-500 Nowa Iwiczna, ul. Zawiła 20 | 4,9 - 24 (≥27) | wiszący | jednofunkcyjny | 120 l | 7 mb | pojedynczy | 1 | 2 x podwójne, 1 x pojedynczy | Zasobnik z możliwością podłączenia grzałki elektrycznej | kocioł gazowy wiszący 19 kW + zasobnik CWU 120 l |
| 6 | Władysławów | 203/1 | 05-506 Władysławów, ul. Wojska Polskiego 29 | 4,9 - 24 (≥27) | wiszący | jednofunkcyjny | 120 l | 10-11 mb | podwójny | 1 | 2 x podwójne, 1 x pojedynczy |  | kocioł gazowy wiszący 24 kW + zasobnik CWU 120 l |
| 7 | Łoziska | 161/1 | 05-500 Łoziska, ul. Fabryczna 11 | 4,9 - 24 (≥27) | wiszący | jednofunkcyjny | 120 l | 10 mb | podwójny | 1 | 2 x podwójne, 1 x pojedynczy |  | kocioł gazowy wiszący 15 kW + zasobnik CWU 120 l |
| 8 | Stara Iwiczna | 179/1 | 05-500 Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 27A | 2,9 - 19(<21) | wiszący | jednofunkcyjny | 160 l | - | brak | 1 | 1 x podwójne | Komin przez ścianę | kocioł gazowy wiszący 20 kW + zasobnik CWU 160 l |
| 9 | Nowa Wola | 321/8 | 05-506 Nowa Wola, ul. Krasickiego 118c | 2,9 - 19 (<21) | wiszący | jednofunkcyjny | 120 l | - | brak | 1 | 1 x podwójne | Komin przez ścianę | kocioł gazowy wiszący 20 kW + zasobnik CWU 120 l |
| 10 | Radiostacja Łazy | 22 | 05-552 Łazy, ul. Skrajna 5 | 4,9 - 24 (≥27) | wiszący | jednofunkcyjny | 100 l | 6 mb | pojedynczy | 1 | 2 x podwójne, 1 x pojedynczy |  | kocioł gazowy wiszący 15 kW + zasobnik CWU 100 l |
| 11 | Wola Mrokowska | 72/10 | 05-552 Wola Mrokowska, ul. Ogrodowa 10D | 4,9 - 24 (≥27) | wiszący | jednofunkcyjny | 135 l | 8 mb | podwójny | 2 | 2 x podwójne, 1 x pojedynczy |  | kocioł gazowy wiszący 20 kW + zasobnik CWU 135 l |
| 12 | KPGO Mysiadło | 1/239, 1/240 | 05-500 Mysiadło, ul. Osiedlowa 10/2 | 4,9 - 24 (≥27) | wiszący | dwufunkcyjny | brak | 5 mb | podwójny | 1 | 2 x podwójne, | Montaż i dostawa komina zewnętrznego | kocioł gazowy wiszący 20 kW dwufunkcyjny na potrzeby CO i CW |
| 13 | Łazy | 546 | 05-552 Łazy, ul. Podleśna 19 | 4,9 - 24 (≥27) | wiszący | jednofunkcyjny | 100 l | 10- 11 mb | pojedynczy | 1 | 2 x podwójne, 1 x pojedynczy |  | kocioł gazowy wiszący 15 kW + zasobnik CWU 100 l |
| 14 | PGR i Radiostacja Łazy | 126 | 05-552 Łazy, ul. Masztowa 17 | 4 - 20 (20) | stojący | jednofunkcyjny | 120 l | 10 mb | podwójny | 1 | 2 x podwójne, 1 x pojedynczy |  | kocioł gazowy stojący 22 kW + zasobnik CWU 120 l |
| 15 | Lesznowola | 97/1 | 05-506 Lesznowola, ul. Słoneczna 276 | 4,9 - 24 (≥27) | wiszący | jednofunkcyjny | 150 l | 9 mb | pojedynczy | 1 | 2 x podwójne, 1 x pojedynczy |  | kocioł gazowy wiszący 20 kW + zasobnik CWU 150 l |
| 16 | Lesznowola | 19/2 | 05-506 Lesznowola, ul. Słoneczna 159A | 2,9 - 19 (<21) | wiszący | jednofunkcyjny | 100 l | - | podwójny | 1 | 1 x podwójne | Komin przez ścianę | kocioł gazowy wiszący 20 kW + zasobnik CWU 100 l |
| 17 | Mroków | 134/4 | 05-552 Mroków, ul. M. Świątkiewicz 47 | 2,9 - 19 (<21) | wiszący | jednofunkcyjny | 150 l | 10 mb | pojedynczy | 1 | 2 x pojedynczy 1x podwójny | Możliwa konieczność odprowadzenia spalin przez ścianę | kocioł gazowy wiszący 26 kW + zasobnik CWU 150 l |
| 18 | Wilcza Góra | 144/10 | 05-506 Wilcza Góra, ul. Żwirowa 38 D | 4 - 20 (20) | stojący | jednofunkcyjny | brak | 10 mb | pojedynczy | 1 | 2 x pojedynczy 1x podwójny |  | kocioł gazowy stojący 22 kW na potrzeby CO |
| 19 | Lesznowola | 101 | 05-506 Lesznowola, ul. Jedności 34 | 6 -27 (27) | stojący | jednofunkcyjny | 200 l | 8 mb | podwójny | 1 | 3 x podwójne |  | kocioł gazowy stojący 30 kW + zasobnik CWU 200 l |
| 20 | Mroków | 71/4 | 05-552 Mroków, al. Krakowska 48 | 4 - 20 (20) | stojący | jednofunkcyjny | 135 l | 10 mb | podwójny | 1 | 3 x podwójne | Wymiana instalacji c.o. (zakres prac w Zadaniu nr 4) | kocioł gazowy stojący 22 kW + zasobnik CWU 135 l |
| 21 | Łazy | 123/2 | 05-552 Łazy, ul. Wiejska 21 A | 2,9 - 19 (<21) | wiszący | jednofunkcyjny | 120 l | - | podwójny | 1 | 1 x podwójne | Odprowadzenie spalin przez ścianę | kocioł gazowy wiszący 20 kW + zasobnik CWU 120 l |
| 22 | Mroków | 49/24 | 05-552 Mroków, al. Krakowska 45 | 6 -27 (27) | stojący | jednofunkcyjny | 150 l | 10 mb | pojedynczy | 2 + cwu | 2 x podwójne, 1 x pojedynczy |  | kocioł gazowy stojący 30 kW + zasobnik CWU 150 l |
| 23 | Garbatka | 31/6 | 05-552 Wólka Kosowska, ul. Postępu 31H, Garbatka | 4,9 - 24 (≥27) | wiszący | jednofunkcyjny | 120 l | 8-9 mb | podwójny | 1 | 2 x podwójne, 1 x pojedynczy |  | kocioł gazowy wiszący 14-15 kW + zasobnik CWU 120 l |
| 24 | Łoziska | 151 | 05-500 Łoziska, ul. Fabryczna 19 | 4,9 - 24 (≥27) | wiszący | jednofunkcyjny | 100 l | 8 mb | podwójny | 1 | 3 x 80/125 |  | kocioł gazowy wiszący 14-15 kW + zasobnik CWU 100 l |
| 25 | Nowa Iwiczna | 76/28 | 05-500 Nowa Iwiczna, ul. Stokrotki 6 | 2,9 - 19 (<21) | wiszący | jednofunkcyjny | 100 l | 7 mb | podwójny | 1 | 2 x podwójne | Odprowadzenie spalin przez ścianę lub dach, brak instalacji c.o. (zakres prac w Zadaniu nr 4) | kocioł gazowy wiszący 15 kW + zasobnik CWU 100 l |
| 26 | Podolszyn | 54 | 05-506 Podolszyn, ul. Polna 142 | 4,9 - 24 (≥27) | wiszący | jednofunkcyjny | 400 l | 8 mb | podwójny | 1 | 2 x podwójne, 1 x pojedynczy |  | kocioł gazowy wiszący 24 kW + zbiornik CWU 400 l |
| 27 | Kosów | 18/13 | 05-552 Kosów, ul. Sadowa 34 I | 4,9 - 24 (≥27) | wiszący | jednofunkcyjny | 150 l | 8 mb | pojedynczy | 1 | 2 x podwójne, 1 x pojedynczy |  | kocioł gazowy wiszący 15 kW + zasobnik CWU 150 l |
| 28 | Wólka Kosowska | 77/4 | 05-552 Wólka Kosowska, ul. Krzywa 3 | 4,9 - 24 (≥27) | wiszący | jednofunkcyjny | 100 l | 9 mb | podwójny | 1 | 3 x podwójne, |  | kocioł gazowy wiszący 15 kW + zasobnik CWU 100 l |
| 29 | Mroków | 72/3 | 05-552 Mroków, al. Krakowska 40 | 4,9 - 24 (≥27) | wiszący | jednofunkcyjny | 100 l | 10 mb | podwójny | 1 | 3 x podwójne |  | kocioł gazowy wiszący 15 kW + zasobnik CWU 100 l |
| 30 | Nowa Iwiczna | 560 | 05-500 Nowa Iwiczna, ul. Do Rynku 3 | 4,9 - 24 (≥27) | wiszący | dwufunkcyjny | brak | 7 mb | podwójny | 1 | 2 x podwójne |  | kocioł gazowy wiszący 15 kW dwufunkcyjny na potrzeby CO i CWU |
| 31 | Nowa Wola | 80/6 | 05-506 Nowa Wola, ul. Floksów 4 | 4,9 - 24 (≥27) | wiszący | jednofunkcyjny | 100 l | 9 mb | podwójny | 1 | 3 x podwójne |  | kocioł gazowy wiszący 15 kW + zasobnik CWU 100 l |
| 32 | Łazy | 123/3 | 05-552 Łazy, ul. Wiejska 21 | 4,9 - 24 (≥27) | wiszący | dwufunkcyjny | brak | 7 mb | podwójny | 1 | 2 x podwójne |  | kocioł gazowy wiszący 20 kW dwufunkcyjny na potrzeby CO i CWU |
| 33 | Mroków | 72/9 | 05-552 Mroków, al. Krakowska 36 | 4,9 - 24 (≥27) | wiszący | jednofunkcyjny | 120 l | 8 mb | podwójny | 1 | 3 x podwójne |  | kocioł gazowy wiszący 20 kW + zasobnik CWU 120 l |
| 34 | Lesznowola | 291/23 | 05-506 Lesznowola, ul. Okrężna 19 B | 2,9 - 19 (<21) | wiszący | jednofunkcyjny | 120 l | - | podwójny | 1 | 2 x podwójne | Odprowadzenie spalin przez ścianę | kocioł gazowy wiszący 15 kW + zasobnik CWU 120 l |
| 35 | Nowa Iwiczna | 505 | 05-500 Nowa Iwiczna, ul. Zawiła 22 | 4,9 - 24 (≥27) | wiszący | jednofunkcyjny | 150 l | 6 mb | podwójny | 1 | 2 podwójne | Odprowadzenie spalin przez garaż i dach, zasobnik z możliwością podłączenia grzałki elektrycznej | kocioł gazowy wiszący 15 kW + zasobnik CWU 150 l |
| 36 | Nowa Iwiczna | 485 | 05-500 Nowa Iwiczna, ul. Zawiła 3 | 4,9 - 24 (≥27) | wiszący | jednofunkcyjny | 100 l | 2 mb | podwójny | 1 | brak | Zasobnik z możliwością podłączenia grzałki elektrycznej | kocioł gazowy wiszący 15 kW + zasobnik CWU 100 l |
| 37 | Stefanowo | 32/32 | 05-552 Stefanowo, ul. Cicha 18 | 4,9 - 24 (≥27) | wiszący | jednofunkcyjny | 150 l | - | podwójny | 1 | 2 x podwójne |  | kocioł gazowy wiszący 15 kW + zasobnik CWU 150 l |
| 38 | Stara Iwiczna | 106/63 | 05-515 Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 43a | 2,9 - 19 (<21) | wiszący | jednofunkcyjny | 120 l | 10 mb | podwójny | 1 | 2 x podwójne | Zły stan komina - możliwa konieczność odprowadzenia spalin przez ścianę | kocioł gazowy wiszący 20 kW + zasobnik CWU 120 l |
| 39 | Mysiadło | 77 | 05-500 Mysiadło, ul. Kwiatowa 14 | 4,9 - 24 (≥27) | wiszący | jednofunkcyjny | 120 l | 9 mb | pojedynczy | 1 | 2 x podwójne, 1 x pojedynczy | System odprowadzania spalin 60/100 | kocioł gazowy wiszący 20 kW + zasobnik CWU 120 l |
| 40 | Mysiadło | 78 | 05-500 Mysiadło, ul. Kwiatowa 12 | 4,9 - 24 (≥27) | wiszący | jednofunkcyjny | 120 l | 8 mb | pojedynczy | 1 | 2 x podwójne, 1 x pojedynczy | Wentylacja będzie wykonana z kanału po kotle na paliwo stałe | kocioł gazowy wiszący 20 kW + zasobnik CWU 120 l |
| 41 | Stefanowo | 87/26 | 05-552 Stefanowo, ul. Ogrodowa 18 B | 4 - 20 (20) | stojący | jednofunkcyjny | 135 l | 8 mb | pojedynczy | 1 | 2 x podwójne, 1 x pojedynczy |  | kocioł gazowy stojący 22 kW + zasobnik CWU 135 l |
| 42 | Warszawianka | 8/11 | 05-552 Warszawianka, ul. Rejonowa 12 | 4,9 - 24 (≥27) | wiszący | jednofunkcyjny | 120 l | 10 mb | pojedynczy | 1 | 2 x podwójne, 1 x pojedynczy |  | kocioł gazowy wiszący 20 kW + zasobnik CWU 120 l |
| 43 | Magdalenka | 347 | 05-506 Magdalenka, ul. Paprociowa 10 | 4,9 - 24 (≥27) | wiszący | jednofunkcyjny | 120 l | 7 mb | podwójny | 1 | 3 x podwójne |  | kocioł gazowy wiszący 20 kW + zasobnik CWU 120 l |
| 44 | Jazgarzewszczyzna | 1/5 | 05-501 Jazgarzewszczyzna, ul. Okrężna 29A | 4,9 - 24 (≥27) | wiszący | jednofunkcyjny | 120 l | 9 mb | podwójny | 2 | 3 x podwójne |  | kocioł gazowy wiszący 20 kW + zasobnik CWU 120 l |
| 45 | Jazgarzewszczyzna | 1/4 | 05-501 Jazgarzewszczyzna, ul. Okrężna 29B | 4,9 - 24 (≥27) | wiszący | jednofunkcyjny | 120 l | 9 mb | podwójny | 2 | 3 x podwójne |  | kocioł gazowy wiszący 20 kW + zasobnik CWU 120 l |

Załącznik nr 2 Zakres Zadania nr 1 - Pompy ciepła

|  | OBRĘB EWIDENCYJNY | NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI | ADRES | POMPA CIEPŁA | ILOŚĆ OBIEGÓW | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Garbatka | 33/9 | 05-552 Wólka Kosowska, ul. Postępu 29H, Garbatka | pompa ciepła o mocy 8 kW | 1 | Z dedykowanym do mocy grzewczej zasobnikiem |
| 2 | Nowa Wola | 65/1 | 05-500 Nowa Iwiczna, ul. Słonecznikowa 10 | pompa ciepła o mocy 12 kW | 2 | Z dedykowanym do mocy grzewczej zasobnikiem |

Załącznik nr 3 Zakres Zadania nr 2

|  | OBRĘB EWIDENCYJNY | NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI | ADRES | PANELE FOTOWOLTAICZNE - MOC ZESTAWU | MAX. ILOŚĆ PANELI | RODZAJ POKRYCIA DACHOWEGO | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lesznowola | 101 | 05-506 Lesznowola, ul. Jedności 34 | 10 kW | 40 szt. | blachodachówka |  |
| 2 | Garbatka | 31/6 | 05-552 Wólka Kosowska, ul. Postępu 31H, Garbatka | 7 kW | 28 szt. | blachodachówka |  |
| 3 | Nowa Iwiczna | 76/28 | 05-500 Nowa Iwiczna, ul. Stokrotki 6 | 5 kW | 20 szt. | blachodachówka |  |
| 4 | Garbatka | 33/9 | 05-552 Wólka Kosowska, ul. Postępu 29H, Garbatka | 6 kW | 24 szt. | gont bitumiczny |  |
| 5 | Podolszyn | 54 | 05-506 Podolszyn, ul. Polna 142 | 8 kW | 32 szt. | blacha trapezowa | brak instalacji odgromowej, dach płaski |
| 6 | Kosów | 18/13 | 05-552 Kosów, ul. Sadowa 34 I | 9 kW | 32 szt. | blachodachówka |  |
| 7 | Nowa Wola | 65/1 | 05-500 Nowa Iwiczna, ul. Słonecznikowa 10 | 10 kW | 40 szt. | blacha |  |

Załącznik nr 4 Zakres Zadania nr 3

|  | OBRĘB EWIDENCYJNY | NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI | ADRES | KOLEKTORY - MOC ZESTAWU | POWIERZCHNIA DACHU PRZEZNACZONA POD MONTAŻ KOLEKTORÓW | ILOŚĆ KOLEKTORÓW | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podolszyn | 54 | 05-506 Podolszyn, ul. Polna 142 | 0,005487 MWt - 3 moduły | 30 m2 | 3 szt. | dach płaski |

Załącznik nr 5 Zakres Zadania nr 4

|  | OBRĘB EWIDENCYJNY | NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI | ADRES | WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ | KOLOR OKIEN | KOLOR DRZWI | OCIEPLENIE | POWIERZCHNIA DO OCIEPLENIA | INNE PRACE WCHODZĄCE W ZAKRES TERMOMODERNIZACJI | ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PGR i Radiostacja Łazy | 126 | 05-552 Łazy, ul. Masztowa 17 | wymiana stolarki okiennej drewnianej – wymiana na stolarkę PCV trzyszybową o współczynniku przenikania ciepła na poziomie U=0,9 W/m2K, | wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej na stolarkę energooszczędną o współczynniku przenikania ciepła na poziomie U = 1,3 W/m2K. | Dwustronny biały | ciemny brąz | docieplenie ścian za pomocą styropianu o grubości 10cm o współczynniku przewodzenia ciepła = H150,036W/mK, | ok. 215 m2 | budowa komina | Zdjęcia w audycie. |
| 2 | Lesznowola | 101 | 05-506 Lesznowola, ul. Jedności 34 | X | X |  |  | X |  | budowa komina | Zdjęcia w audycie. |
| 3 | Mroków | 71/4 | 05-552 Mroków, al. Krakowska 48 | - wymiana stolarki okiennej drewnianej – wymiana na stolarkę PCV trzyszybową o współczynniku przenikania ciepła na poziomie U=0,9 W/m2K. | - wymiana stolarki drzwiowej na stolarkę energooszczędną o współczynniku przenikania ciepła na poziomie U=1,3 W/m2K. | Dwustronny biały (dodatkowo podać cenę z opcją koloru brąz od zewnątrz) | brąz | - docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych za pomocą styropianu o grubości 15cm o współczynniku przewodzenia ciepła l=0,04W/mK, - docieplenie podłogi strychu za pomocą wełny mineralnej lub styropianu o grubości 20cm współczynniku przewodzenia ciepła l=0,04W/mK wraz z odtworzeniem podłogi strychu | ściany zewnętrzne - ok 350 m2, powierzchnia stropu- 110 m2 | - montaż zaworów termostatycznych, - dostosowanie kotłowni do gazu ziemnego. | Zdjęcia w audycie. |
| 4 | Garbatka | 31/6 | 05-552 Wólka Kosowska, ul. Postępu 31H, Garbatka | - wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarkę PCV trzyszybową o współczynniku przenikania ciepła na poziomie U=0,9 W/m2K. | - wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej na stolarkę energooszczędną o współczynniku przenikania ciepła na poziomie U=1,3 W/m2K. | Dwustronny biały (dodatkowo podać cenę z opcją białych uszczelnień) | brąz | X | X | X | Zdjęcia w audycie. |
| 5 | Łoziska | 151 | 05-500 Łoziska, ul. Fabryczna 19 | X | X | X | X | - docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych za pomocą styropianu o grubości 10 cm o współczynniku przewodzenia ciepła l=0,036W/mK. - docieplenie podłogi strychu za pomocą wełny mineralnej lub styropianu o grubości 25cm współczynniku przewodzenia ciepła l=0,04W/mK wraz z wykonaniem podłogi na legarach - docieplenie stropu piwnicy pod pomieszczeniami ogrzewanymi metodą natryskową wełną mineralną lub szklaną o grubości równej 10cm o współczynniku przewodzenia ciepła l=0,0036W/mK | powierzchnia ścian - ok 195 m2, podłoga strychu - 118 m2, strop piwnicy - 47 m2 | budowa komina | Zdjęcia w audycie. |
| 6 | Nowa Iwiczna | 76/28 | 05-500 Nowa Iwiczna, ul. Stokrotki 6 | X | X | X | X | X | X | wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekty wykonawcze) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń, w tym prawomocnego pozwolenia na budowę lub dokonanie prawomocnego zgłoszenia wykonywanych prac (jeżeli dotyczy), - budowa instalacji c.o., - budowa komina. | Zdjęcia w audycie. |
| 7 | Podolszyn | 54 | 05-506 Podolszyn, ul. Polna 142 | X | X | X | X | X | X | budowa komina | Zdjęcia w audycie. |
| 8 | Kosów | 18/13 | 05-552 Kosów, ul. Sadowa 34 I | X | X | X | X | X | X | budowa komina | Zdjęcia w audycie. |
| 9 | Wólka Kosowska | 77/4 | 05-552 Wólka Kosowska, ul. Krzywa 3 | X | X | X | X | - docieplenie dachu – za pomocą wełny mineralnej o grubości 20cm o współczynniku przewodzenia ciepła l=0,038W/Mk | 250 m2 | wykonanie kominów wentylujących przestrzeń dachową, montaż 3 wkładek termostatycznych oraz 7 szt. głowic. | Zdjęcia w audycie. |