Lesznowola, dnia  21.02.2014r.

RZP. 271.3 01.02.2014

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

przetargowym na: „Zad. Nr 1 .Budowa oświetlenia w 						ul. Sadowej w Kosowie i Stachowie

Zad. Nr 2. Przebudowa linii kablowej nn i budowa 						oświetlenia w ul. Sportowej i Ornej w Lesznowoli”

Gmina Lesznowola  ( Zamawiający ), informuje, iż  w w / w  postępowaniu przetargowym

w dniu  18 lutego 2014r. wpłynęły zapytania ofertowe, których treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania ofertowe w sposób następujący :

- Gwarancja wymagana jest od Wykonawcy, ponieważ to Wykonawca jest stroną w realizacji zamówienia publicznego.  Gwarancja obejmuje całość zadania, tzn. roboty budowlane oraz użyte do wykonania robót materiały. Naprawa lub wymiana uszkodzonych materiałów spoczywa na wykonawcy w okresie trwania gwarancji. W gestii Wykonawcy jest uzyskanie takich warunków gwarancji, jakie są wymagane SIWZ.

W ocenie Zamawiającego słupy aluminiowe, anodowane nie posiadają cech opisanych w rozwinięciu pytania nr 1:

Charakterystyka słupów anodowanych:

• powłoki anodowe są integralnie związane z podłożem, dzięki czemu nie ma możliwości ich złuszczenia, odpryskiwania czy rozwarstwienia,

• długi okres eksploatacji, z możliwością uzyskania gwarancji do 20 lat,

• wysoka estetyka słupa przez długi czas użytkowania,

• wysoka odporność na promieniowanie UV,

• wolne od zjawiska korozji,

• dostępność szerokiej gamy kolorów,

• lekka konstrukcja,

• możliwość ponownego przetwarzania materiału (recykling),

• dekoracja powierzchni.

Zabezpieczenie antykorozyjne podstawy słupa i części wkopanej słupa

Ze względu na niekorzystne działanie związków soli i amoniaku, a także

aby zapobiec mechanicznym uszkodzeniom, europejskie wymagania

dotyczące aluminiowych słupów oświetleniowych (norma EN-40) zalecają

zabezpieczyć dolną część słupa. Zastosować pokrycie podstawy oraz części dolnej słupa do wysokości 350 mm elastomerem poliuretanowym. Zarówno materiał, jak i technologia produkcji są przyjazne środowisku.

Grubość powłoki zabezpieczającej - od 0,7 mm do 1 mm, twardość 90°sh.

Powierzchnia elastomeru malowana farbą odporną na działanie promieni UV na kolor zbliżony do barwy anodowanego słupa.

Materiał – aluminium – można poddać recyklingowi, co oznacza, że

produkty w postaci słupów oświetleniowych są przyjazne

środowisku.

- Projektowane słupy mocowane są do fundamentu posadowionego w gruncie. W przypadku konieczności wymiany słupa, demontuje się tylko sam słup, bez konieczności prowadzenia robót ziemnych. Ma to istotne znaczenie gdy słupy zabudowane są w przestrzeni ciągów pieszych ( np. pod kostką). W przypadku wymiany słupa wkopanego do ziemi, zachodzi konieczność rozkopania gruntu wokół słupa, rozbicia stabilizacji słupa ( z reguły jest to beton), oczyszczenie wykopu z gruzu, pogłębienie wykopu, wykonanie stabilizacji słupa. To świadczy że koszty takiej wymiany są droższe od wymiany słupa mocowanego na fundamencie.

- Stopnie ochrony IP oraz IK zgodne z normą.

Kategoria terenu -3 : Obszary regularnie pokryte roślinnością albo budynkami lub z pojedynczymi przeszkodami oddalonymi od siebie na odległość nie większą niż 20 ich wysokości (jak wsie, tereny podmiejskie, stałe lasy)

Powierzchnia oprawy oświetleniowej :

Maksymalna powierzchnia boczna: 0,14 m2

Maksymalna wartość SCx : 0,077 m2

Nie przewiduje się ekspozycji reklamy na słupie oświetleniowym

Słup eksploatowany w obszarach wiejskich.

Sieć nn pracuje w układzie TN-C. Ochrona przeciwporażeniowa- samoczynne wyłączenie zasilania. Przedmiar robót – ułożenie bednarki.

Projekt budowlano wykonawczy uzyskał pozwolenie na budowę.

Zmiana sposobu wykonania ochrony przeciwporażeniowej skutkowałaby koniecznością wprowadzenia zmian w projekcie i ponownego uzgodnienia.

W ofercie Alumast nie występują wysięgniki o długości ramienia 2,5m.

W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupa kompozytowego pod warunkiem:

- słup mocowany do fundamentu

- wysokość zawieszenia oprawy zgodna z projektem i obliczeniami fotometrycznymi

- długość ramienia wysięgnika zgodna z projektem i obliczeniami fotometrycznymi,

- oferta wyceniona zgodnie z przedmiarem robót.

- wykonanie robót zgodnie z projektem.

4. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kryteriów oceny ofert.

Z poważaniem

Wójt

mgr Maria Jolanta Batycka - Wąsik

# Text boxes

# Urząd Gminy Lesznowola

ul. Gminnej Rady Narodowej 60

05-506 Lesznowola

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.pl , wojt@lesznowola.pl