#### USŁUGI    INWESTYCYJNE   I    PROJEKTOWE

Piotr  Szymański   09-400 Płock    ul. Rembielińskiego 1 m 78     tel. (24)-367-59-39

e-mail: instalprojekt44@wp.pl

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

TECHNOLOGIA, INSTALACJE SANITARNE

PRZEDMIOT  OPRACOWANIA    :  Rozbudowa i przebudowa

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków

w m.Wólka Kosowska

ADRES  PROJEKTU                        :  Wólka Kosowska,

obręb geodezyjny Wólka Kosowska

-dz.nrew.84/6

pow.piaseczyński, woj.mazowieckie

INWESTOR                                      :   Gmina Lesznowola

ul. Gminnej Rady Narodowej 60

05-506 Lesznowola

Opracował  : inż.P.Szymański

Płock - grudzień– 2014 r

Spis treści

| L.p. | Tytuł | Str. |
| --- | --- | --- |
| 1.0. | Dane ogólne | 5 |
| 1.1. | Lokalizacja inwestycji | 5 |
| 1.2. | Stan po rozbudowie | 5 |
| 1.3. | Stosunki własności | 5 |
| 1.4. | Obowiązujące przepisy i normy | 5 |
| 2.0. | Warunki realizacji | 8 |
| 2.1. | Zakres stosowania | 8 |
| 2.2. | Warunki płatności | 9 |
| 3.0 | projektowane urządzenia technologiczne na oczyszczalni ścieków | 9 |
| 3.1. | Materiały | 9 |
| 3.2. | Sprzęt i transport | 10 |
| 3.3. | Obmiar robót | 10 |
| 3.4. | Odbiór robót | 10 |
| 4. | Kanały i rurociągi technologiczne międzyobiektowe | 10 |
| 4.1. | Kanały grawitacyjne | 10 |
| 4.1.1. | Materiały | 10 |
| 4.1.2. | Sprzęt | 10 |
| 4.1.3. | Transport | 11 |
| 4.1.3.1. | Rury PCW | 11 |
| 4.1.3.2. | Kręgi | 12 |
| 4.1.3.3. | Włazy kanałowe | 12 |
| 4.1.3.4. | Mieszanka betonowa | 12 |
| 4.1.4. | Wykonanie robót | 12 |
| 4.1.5. | Kontrola jakości robót | 14 |
| 4.1.6. | Obmiar robót | 14 |
| 4.1.7. | Odbiór robót | 14 |
| 4.2. | Rurociągi tłoczne | 15 |
| 4.2.1. | Rury | 15 |
| 4.2.2. | Sprzęt | 15 |
| 4.2.3. | Transport | 16 |
| 4.2.3.1. | Rury PE | 16 |
| 4.2.4. | Wykonanie robót | 16 |
| 4.2.5. | Kontrola jakości | 17 |
| 4.2.6. | Obmiar robót | 18 |
| 4.2.7. | Odbiór robót | 18 |
| 5. | Przyłącze wodociągowe | 19 |
| 5.1. | Materiał | 19 |
| 5.2. | Sprzęt | 19 |
| 5.3. | Transport | 19 |
| 5.3.1. | Rury PE | 19 |
| 5.3.2. | Wykonanie robót | 20 |
| 5.3.3 | Kontrola jakości | 21 |
| 5.3.4. | Obmiar robót | 22 |
| 5.3.5. | Odbiór robót | 22 |
| 5.4. | Roboty ziemne | 22 |
| 5.5. | Odspojenie | 24 |
| 5.6. | Obudowa ścian wykopu i rozbiórka obudowy | 24 |
| 6. | Wewnętrzne instalacje wod.-kan w budynku technologicznym oraz punkcie zlewnym FEK-PAK | 24 |
| 6.1. | Materiał | 24 |
| 6.2. | Armatura | 24 |
| 6.3. | Urządzenia | 25 |
| 6.4. | Sprzęt | 25 |
| 6.5. | Transport i składowanie | 25 |
| 6.5.1. | Rury | 25 |
| 6.5.2. | Armatura | 25 |
| 6.6. | Wykonanie robót | 26 |
| 6.6.1. | Montaż rurociągów | 26 |
| 6.6.2. | Montaż armatury i osprzętu | 27 |
| 6.7. | Badanie i uruchomienie instalacji | 27 |
| 6.8. | Kontrola jakości robót | 27 |
| 6.9 | Obmiar robót | 27 |
| 7.0 | Wentylacja mechaniczna pomieszczeń w budynku technologicznym oraz punkcie zlewnym FEK-PAK | 27 |
| 7.1. | Urządzenia | 27 |
| 7.2. | Sprzęt | 28 |
| 7.3. | Transport i składowanie | 28 |
| 7.4. | Wykonanie robót | 28 |
| 7.5. | Kontrola jakości robót | 28 |
| 7.6. | Obmiar robót | 28 |
| 8. | Centralne ogrzewanie oraz pompa ciepła w budynku technicznym | 29 |
| 8.1. | Urządzenia | 29 |
| 8.2. | Armatura | 29 |
| 8.3. | Przewody | 30 |
| 8.4. | Sprzęt | 30 |
| 8.5. | Transport i składowanie | 30 |
| 8.6. | Wykonanie robót | 31 |
| 8.7. | Kontrola jakości | 32 |
| 8.8. | Obmiar robót | 32 |
| 9. | Postępowanie przy odstępstwach od projektu | 33 |
| 10. | Odbiór techniczny końcowy | 33 |
| 11. | Dokumentacja powykonawcza | 33 |

- DANE  OGÓLNE

1.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) obejmuje rozbudowę i przebudowę istniejacej Oczyszczalni Ścieków  w m. Wólka Kosowska, gm. Lesznowola .

Wspólny Słownik Zamówień

45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i

rurociągów do odprowadzania ścieków

1. 2. STAN PO ROZBUDOWIE

Rozbudowa będzie oparta na wybudowaniu nowych obiektów takich jak :

- Budynku technicznego

- Reaktora biologicznego III ciąg technologiczny

- Reaktora biologicznego IV ciąg technologiczny

- Wiaty na agregat prądotwórczy

5.  Pompowni głównej ścieków surowych

6.  Pompowni osadu nadmiernego

- Studni pomiarowych ścieków oczyszczonych – 2 szt

- Studni wody technologicznej

- Fundament pod silos na wapno i pod rozdzielnię elektryczną

Adaptacji podlegać będą następujące istniejące obiekty :

- Pompownia ścieków surowych

- Reaktor biologiczny I ciąg technologiczny

- Reaktor biologiczny II ciąg technologiczny

Modernizacji ulegnie budynek socjalno-techniczny

Do likwidacji przewidziany jest istniejący zbiornik osadu, biofiltr oraz krata hakowa.

Na terenie oczyszczalni wybudowane zostaną obiekty pomocnicze i towarzyszące typu kanały i rurociągi technologiczne, przyłącze wodociągowe do budynku technicznego. Na istniejącej sieci wodociągowej wybudowany zostanie hydrant p.poż.

Wydajność oczyszczalni po rozbudowie i przebudowie wynosić będzie;

Q dśr   = 2040m3 /d.

Q dmax = 2550m3/d

- ilość obsługiwanych mieszkańców równoważnych RLM = ok.16417 RLM

1. 3. STOSUNKI WŁASNOŚCI

Oczyszczalnia znajduje się na dz.nr ew. 84/6, której właścicielem jest Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy natomiast użytkownikiem tego terenu jest Polska Akademia Nauk. Rozbudowa oczyszczalni mieścić się będzie   w granicach działki zajmowanej przez istniejącą oczyszczalnię.

1.4. OBOWIAZUJĄCE PRZEPISY I NORMY

1.6.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – tekst jednolity,

opublikowany w roku 2003 obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 21

listopada (Dz.U. Nr 207, poz.2016, ze zmianami wprowadzonymi w

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 93, poz. 888).

1.6.2. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i

zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 7747, z

późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 113 z 2002 r., poz. 984).

1.6.3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(Dz.U. Nr 92, poz. 880).

1.6.4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(Dz.U. Nr 92, poz. 881).

1.6.5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września

1997 r., wsprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

(Dz.U. Nr 129, poz. 844).

1.6.6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót

budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 40).

1.6.7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w

sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

(Dz.U. Nr 118, poz. 1268).

1.6.8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z

dnia 21 lutego 1995 r., w sprawie rodzaju i zakresu opracowań

geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych,

obowiązujących w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133).

1.6.9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia

15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych,

grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. Nr 45, poz. 454).

1.6.10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia

5 sierpnia   1998 r., w sprawie aprobat Ministra , kryteriów

technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych

(Dz.U. Nr 107, poz. 679 oraz Nr 8 z 2002 r., poz. 71 i Nr 25, poz. 256).

1.6.11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia

31.07.1998r.,w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji

zgodności oraz sposobu         znakowania wyrobów budowlanych,

dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

(Dz.U. Nr 113, poz. 728).

1.6.12. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska w sprawie warunków,

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi

oraz w sprawie szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

( Dz.U.nr 137, z dnia 31lipca 2006)

1.6.13. Przedmiotowe normy, w tym m.in.:

- PN-EN 545:2000 Rury kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów wodnych – Wymagania i metody badań.

- PN-EN 639:1999 Ogólne wymagania dotyczące rur ciśnieniowych betonowanych oraz złączy i kształtek.

- PN-EN 640:2000 Rury ciśnieniowe żelbetowe i rury ciśnieniowe żelbetowe ze zbrojeniem równomiernie rozłożonym (bez płaszcza blaszanego) oraz złącza i kształtki.

- PN-EN-1452-1÷5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu do przesyłania wody.

- pr PN-EN 805 Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dla sieci wodociągowych i ich części składowych.

- PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna – Obiekty i elementy wyposażenia – Terminologia.

- PN-92/B-01706/Az1:1999 Instalacje wodociągowe – Wymagania w projektowaniu.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane – Posadowienie bezpośrednie budowli – Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych.

- PN-91/B-10703 Wodociągi – Przewody z rur żeliwnych i stalowych układanych w ziemi – Ochrona katodowa – Wymagania i badania.

- PN-B-10725:1997 Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania.

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania.

- PN-B-30000 : 1990 Cement portlandzki

- PN- EN 197 – 12002 Cement portlandzki z dodatkami

- PN-EN 197 – 1: 2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.

- PN-97/B-30003 Cement murarski 15

- PN- EN 197-1: 2002 Cement. Skład , wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku .

- PN-86/B-30020 Wapno

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy

odbiorze.

- PN- EN 197-1: 2002 Cement. Skład , wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku .

- PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu . Pręty gładkie .

- PN-ISO 6935-1/Ak:1998 – Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.

Dodatkowe wymagania stosowane  w kraju

- PN-ISO 6935-2:1998 – Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.

- PN-92/B-01706/Az1:1999 Instalacje wodociągowe – Wymagania w projektowaniu.

- ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do wody.

2.0. WARUNKI REALIZACJI

2.1. ZAKRES STOSOWANIA

Niniejsza Specyfikacja obowiązuje przy wykonawstwie robót zawartych w projekcie budowlanym pn. „Rozbudowa i przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Wólka Kosowska - technologia” oraz Rozbudowa i przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w m.Wólka Kosowska „ - branża sanitarna.

2.2. WARUNKI PŁATNOŚCI

Zamawiający przeprowadzi przetarg na roboty objęte niniejszą dokumentacją. W zestawie załączników do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będzie projekt umowy.

Podstawę rozliczeń będą stanowić: kosztorys ofertowy wykonawcy, przedmiar robót, umowa o realizację robót oraz protokoły odbioru elementów robót.

3. PROJEKTOWANE URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE

NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

3.1.MATERIAŁ

Integralną częścią specyfikacji jest projekt techniczny, który określa parametry techniczne , jakościowe oraz sposób wykonania  i montażu urządzeń technologicznych oraz przedmiar robót .Podane informacje należy uwzględnić na etapie przygotowania oferty i wykonawstwa układu technologicznego.

Układ technologiczny oczyszczalni wykonać zgodnie z dokumentacją projektową . Dopuszcza się zastosowanie urządzeń równoważnych w stosunku do urządzeń projektowych pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określono zostały w  dokumentacji projektowej branży technologicznej i branży sanitarnej.

Wszelkie odstępstwa od dokumentacji projektowej w wykonawstwie technologii  muszą być udokumentowane załączonymi do oferty

obliczeniami, szczegółowymi rysunkami technicznymi , aprobatami, kartami katalogowymi urządzeń zamiennych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych urządzeń w stosunku do przyjętych w projekcie oraz muszą być załączone do oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z opinii ekspertów w celu dokonania oceny równoważności proponowanych rozwiązań.

Układ  rurociągów i armatury przy współpracy z rozdzielnią technologiczną powinien zapewnić  w trybie całkowicie automatycznym prawidłowość przebiegu procesów technologicznych  oczyszczania ścieków.

##### 3.2.SPRZĘT I TRANSPORT

Producent zapewnia transport i montaż urządzeń  technologicznych.

##### 3.3.OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest kompleksowa technologia Oczyszczalni Ścieków.

##### 3.4.ODBIÓR ROBÓT

Wg umowy ryczałtowej na wykonanie kompleksowej technologii Mechaniczno-Biologicznej Oczyszczalni Ścieków w m. Wólka Kosowska.

4.KANAŁY I RUROCIĄGI TECHNOLOGICZNE

MIĘDZYOBIEKTOWE

4.1. KANAŁY GRAWITACYJNE

4.1.1. MATERIAŁY  :

- Rury kanalizacyjne kielichowe ze ścianką litą PVC-U klasy S SDR34, SN8 kN/m2 o średnicy Ø 315, 250, 200, 160 mm

wg PN- 85- C-89205 i ISO4435:1991

- Rury z polietylenu HDPE PN10SDR 17  o średnicy ø 315,250, 160,90mm

-     Kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85-C-89203 i

ISO 4435 : 1991

- Tuleje ochronne z uszczelką , krótkie ( dla przejścia szczelnego przez

ścianki betonowe studzienki) z PCV o średnicy 0,315mm;

0,25m; 0,20m; 0,16m; 0,09m,

- tuleje szczelne (dla przejścia szczelnego przez ścianki zbiorników) uszczelnienia łańcuszkowe

- Podsypka może być wykonana z tłucznia, żwiru lub z pospółki. Użyty materiał na

podsypkę powinien odpowiadać stosowania norm , np PN-B-11111,

PN-B-11112

- Studzienki rewizyjne – kręgi żelbetowe Ø120mm wg BN- 86-8971-08

pokrywy nastudzienne Ø 1640 mm wg KB-38.4.3/1

Właz kanałowy żeliwny typ lekki/ciężki Ø 600 mm

wg PN-87/H-74051-2: 1994 stopnie złazowe żeliwne wg PN-H-74086

- Izolacja – ogólnie dostępny środek do stosowania na zimno wg B-24622

4.1.2. SPRZĘT

Jako minimalne usprzętowienie należy uznać dysponowanie następującym wyposażeniem technicznym:

- koparka

- spycharka

- elementy płytowe do szalowania wykopów

- samochody – wywrotki albo samochody skrzyniowe z przyczepami samowyładowawczymi do ziemi

- sprzęt samochodowy do transportu wewnętrznego materiałów

- sprzęt sitowy do przesiewania kruszywa i ziemi

- pompy przenośne do odwadniania wykopów

- ubijaki mechaniczne do zagęszczania gruntu

4.1.3. TRANSPORT

4.1.3.1 RURY PCW i PE

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub  dźwignią  z belką, umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury załadowane są teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o

większej średnicy), przed rozładowaniem wiązki należy wyjąć rury „wewnętrzne”.

Z uwagi na specyficzne właściwości rur PCW należy przy transporcie zachowywać następujące dodatkowe wymagania :

· przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi,

· przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza - 5°C do +

30°C,przy czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy

temperaturach  ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa,

. przy transporcie rur pakietowanych, wysokość ładunku na samochodzie nie

powinna przekraczać 2,0 m,

· na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na

podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co

najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur,

· wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1,5 m,

· rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie

tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń

samochodu,

· przy załadowaniu rur nie można ich rzucać, ani przetaczać po pochylni,

· przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur  nie

może przekraczać 1 m.

4.1 3.2.KRĘGI

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji

wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze

ścianami środka transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny

z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do

podkładów lub zaczepów na środkach transportowych.

Podnoszenie i opuszczenie kręgów należy wykonać za pomocą minimum

trzech lin zawiesia, rozmieszczonych równomiernie na obwodzie

prefabrykatu.

4.1.3.3.WŁAZ  KANAŁOWY

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami.

Włazy należy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i

uszkodzeniem.

Włazy typu lekkiego   należy układać na paletach i łączyć taśmą stalową.

4.1.3.4. MIESZANKA BETONOWA

Transport mieszanki betonowej ( w tym warunki i czas transportu) do

miejsca  jej układania nie powinien powodować  :

· segregacji składników;

· zmiany składu mieszanki;

· zanieczyszczenia mieszanki;

· obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach

technologicznych.

4.1.4. WYKONANIE ROBÓT

Rury kanalizacyjne układać w wykopie na podsypce piaskowo-żwirowej gr 20cm.

Montaż przewodów wykonanych z rur kanalizacyjnych należy wykonywać zgodnie z „Instrukcją budowy  kanalizacji zewnętrznej z rur kanałowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu – PVC-U oraz rur polietylenu PE ” danego producenta.

Z uwagi na właściwości fizyko - mechaniczne rur z PVC-U i PE układkę przewodów należy prowadzić w temperaturze otoczenia powyżej + 5(.

Połączenia odcinków rur PVC-U wykonać należy za pomocą złącza kielichowego na wcisk z gumowymi, wargowymi pierścieniami uszczelniającymi z elastomeru. Połaczenia rur PE wykonać poprzez zgrzewanie doczołowe. Na połączeniach ze studzienkami kanalizacyjnymi o konstrukcji betonowej , występują przejścia szczelne z PVC z uszczelnieniem gumowym lub tulejowe. Warunkiem wykonania złącza kielichowego jest takie ułożenie rur aby osie łączonych odcinków znajdowały się na jednej prostej.

Układkę rur na dnie wykopu przeprowadza się na podłożu całkowicie odwodnionymi wyprofilowanym dnem na łożysko nośne rury kanałowej –

zgodnie z zaprojektowanymi spadkami . W miejscu złączy kielichowych wykonać dołki montażowe . Rury, uszczelki przewodów powinny być

sprawdzone przed montażem, czy spełniają wymagania projektowe, czy są oznakowane i czy nie są uszkodzone.

Na trasie projektowanej kanalizacji należy wykonać studzienki rewizyjne z kręgów betonowych Ø 1200mm z dolną częścią wylewaną z

betonu lub wymurowaną z cegły klinierowej ( wg PN-B10729 i PN-EN 476). Studnię rewizyjną należy przykryć płytą nastudzienną PP164/64. Płytę zaprojektowano z otworem Ø 600 mm i włazem żeliwnym 600mm typu lekki

( wg SWW 0614-49) .  W ścianie studni w odstępach co 30 cm należy zamontować żeliwne stopnie złazowe wg PN-B-10729. Wykonane studzienki rewizyjne należy zabezpieczyć na zewnątrz dwukrotnie ogólnie dostępnym środkiem na zimno. Po wykonaniu robót budowlano-montażowych na kanalizacji należy w studni rewizyjnej wykonać kinetę z betonu B15 z ukształtowaniem jej dna z kierunkiem odpływu ścieków.

Łączenie prefabrykatów – kręgi łączyć zaprawą cementową marki M15 wg

PN-90- B14501.

Rurociągi usytuowane w strefie przemarzania gruntu należy zaizolować termicznie otulinami z pianki PU z zamkniętymi porami, stosując warstwę osłonową z papy termozgrzewalnej lub 30cm warstwą keramzytu stosując warstwę osłonową z papy termozgrzewalnej

Po wykonaniu sieci kanalizacyjnej  należy wykonać badanie szczelności rurociągów i studzienek.  Badanie należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej oraz PN-EN 1671 dla kanalizacji ciśnieniowej. Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10kPa i większe niż 50kPa, licząc od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione jeśli uzupełnienie wody do początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej ;

- 0,15l/m2 dla przewodów,

- 0,2 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi

- 0,4l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza się wykonanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610.

4.1.5. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

Kontrola wykonania kanalizacji  polega na sprawdzeniu  zgodności budowy z projektem. Sprawdzeniu podlegają:

- wytyczenie osi przewodu

- szerokość wykopu

- głębokość wykopu

- odwodnienie wykopu

- odległość od budowli sąsiadującej

- zabezpieczenie innych przewodów w wykopie

- ułożenie przewodu

- wykonanie podsypki

- zagęszczenie obsypki przewodu

- szczelność przewodu

- zagęszczenie zasypki wstępnej i głównej przewodu

- rodzaj podłoża

- rodzaj rur, kształtek

- składowanie rur i kształtek

- studzienki kanalizacyjne

- szczelność przewodów

4.1.6. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest mb – dla rur , kpl. – dla studzienek ściekowych. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru .

4.1.7 ODBIÓR ROBÓT

Badania przy odbiorze polegają na:

- zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną. Dopuszczalne odchyłki w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać ( 2 cm . Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać ( 1 cm

- zbadania podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podłoża naturalnego , sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub inspektorem nadzoru .

- zbadanie podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaj, zgodnie z dokumentacją

- zbadanie materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu , który powinien być drobny i średnioziarnisty , bez grud i kamieni. Materiał powinien być zagęszczony

- zbadanie szczelności przewodu . Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN1610 dla kanalizacji grawitacyjnej.

- Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30 min ciśnienia próbnego , wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa  licząc od poziomu wierzchu rury.

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy – Prawo budowlane –

zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie próby i sprawdzenia przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzacje przewodu, przygotować dokumentacje powykonawczą.

4.2. RUROCIĄGI TŁOCZNE

4.2.1. RURY

- Rury z polietylenu HDPE PN10SDR 17  o średnicy Ø 250,160,110 mm

łączone poprzez zgrzewanie doczołowe

4.2.2 SPRZĘT

Jako minimalne usprzętowienie należy uznać dysponowanie następującym

wyposażeniem technicznym:

- koparka

- spycharka

- sprzęt samochodowy do transportu wewnętrznego materiałów

- sprzęt sitowy do przesiewania kruszywa i ziemi

- pompy przenośne do odwadniania wykopów

- ubijaki mechaniczne do zagęszczania gruntu

4.2.3. TRANSPORT

4.2.3.1 RURY PE

Standardowo rury są produkowane w odcinkach prostych o długości 10 i 12m.

Producent odpowiada za ich właściwe opakowanie. Opakowanie powinno zabezpieczać rury przed uszkodzeniem (zarysowanie, deformacja) podczas składowania i transportu. Elementy mocujące oraz wiążące nie powinny powodować uszkodzenia powierzchni rur. W przypadku stosowania mocowań

drewnianych dla odcinków prostych odległość pomiędzy nimi powinna być zgodna z wymogami podanymi przez producenta, lecz nie większa niż 2,5m.

Temperatura w miejscu składowania rur nie powinna przekraczać 35°C. Rury

Należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i opadów atmosferycznych.

Podczas transportu rury należy właściwie zabezpieczyć przed przesuwaniem i uszkodzeniem. Powierzchnia ładunkowa powinna być równa, pozbawiona ostrych i wystających elementów. Nie wolno przesuwać rur po podłożu ani zrzucać.

Czynności załadunkowe i wyładunkowe należy wykonywać ręcznie albo przy pomocy odpowiednich urządzeń, z uwzględnieniem przepisów bhp.

Wysokość składowania i pakowania rur nie powinna przekraczać 1m dla rur w odcinkach, składowanych luzem .

Kształtki wodociągowe należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z

zachowaniem ostrożności, jak dla rur z PE.

4.2.4.WYKONANIE ROBÓT

Montaż przewodów z PE należy wykonywać, zgodnie z instrukcją „wykonywania i odbioru zewnętrznych przewodów  z polietylenu” .

Łączenie rur polietylenowych odbywać się będzie metoda zgrzewania doczołowego. Metoda ta polega na ogrzaniu i odpowiednim uplastycznieniu

końców łączonych elementów przez styk ich powierzchni czołowych z płytą grzewczą, a następnie wzajemnym dociśnięciu łączonych elementów do siebie

z odpowiednią siłą, po uprzednim usunięciu płyty grzewczej. Uznaje się, że wytrzymałość montażową złącze uzyskuje po upływie czasu chłodzenia a

pełną obciążalność zgrzew uzyskuje dopiero po całkowitym ochłodzeniu. Jeżeli wykonywane połączenie ma mieć odpowiednią wytrzymałość długoczasową to powinno się dążyć do zapewnienia optymalnych warunków

wykonania. Takimi warunkami są: temperatura ok.20°C, a także pogoda – sucha i bezwietrzna.

Wytrzymałość zgrzewów doczołowych jest uzależniona od zachowania czystości połączenia oraz przestrzegania cyklu technologicznego i parametrów procesu.

Rurociągi z PE należy układać na podsypce z pospółki gr. 20 cm. Głębokość posadowienia rur zgodnie z profilami.  Zasypywanie wykopów,  wykonać po przeprowadzonej pozytywnie próbie ciśnieniowej (wodnej) na ciśnienie 10 atm.

Rury, kształtki, uszczelki powinny być sprawdzone przed montażem, czy spełniają wymagania projektowe, czy są oznakowane i czy nie są uszkodzone.

Rury, kształtki, uszczelki powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producentów, w miejscach, zapewniających im czystość.

Rurociągi usytuowane w strefie przemarzania gruntu należy zaizolować termicznie otulinami z pianki PU z zamkniętymi porami, stosując warstwę osłonową z papy termozgrzewalnej lub 30cm warstwą keramzytu stosując warstwę osłonową z papy termozgrzewalnej

Po wykonaniu sieci kanalizacyjnej  należy wykonać badanie szczelności rurociągów .  Badanie należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1671.

Szczelność przewodów tłocznych powinna zapewniać ciśnienie próbne przez okres 30 minut podczas przeprowadzenia próby hydraulicznej. Ciśnienie próbne powinno wynosić1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niż 1MPa.

4.2.5. KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola wykonania przewodów tłocznych polega na sprawdzeniu zgodności budowy z projektem. Sprawdzeniu podlegają:

- wytyczenie osi przewodu

- szerokość wykopu

- głębokość wykopu

- odwodnienie wykopu

- odległość od budowli sąsiadującej

- zabezpieczenie innych przewodów w wykopie

- rodzaj rur, kształtek

- ułożenie przewodu

- zagęszczenie obsypki przewodu

- szczelność przewodu

- zagęszczenie zasypki wstępnej i głównej przewodu

Ponadto:

- oś przewodu powinna być zgodna z wytyczeniem, wykonanym przez geodetę,

- głębokość wykopu powinna być zgodna z głębokością, określoną w projekcie; dno wykopu powinno być wyrównane do wymaganego spadku i dowiązane do reperów ustalonych przez geodetę,

- rury, kształtki i armatura przygotowane do montażu, powinny być oznakowane i zgodne z wymogami przyjętymi w dokumentacji

technicznej, a także zgodne z dokumentami, stwierdzającymi dopuszczenie

do stosowania w budownictwie,

- szczelność przewodu powinna gwarantować utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres 30 minut, podczas przeprowadzania próby hydraulicznej;

- ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niż 1 MPa (10 bar);

4.2.6.OBMIAR  ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest mb dla rur i szt. dla kształtek.  Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru .

4.2.7. ODBIÓR ROBÓT

Badania przy odbiorze przewodów kanalizacyjnych przeprowadzane są przy okazji odbioru technicznego robot. Odbiory techniczne robót dotyczą odbiorów technicznych częściowych dla robót zanikających i odbioru

technicznego końcowego, po zakończeniu budowy. Badania przy odbiorze winny być zgodne z wymaganiami PN-B-10725.

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na:

- badaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją techniczną i inwentaryzacją geodezyjną; dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać 0,1 m.

- Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać + - 0,05 m,

- zbadaniu usytuowania bloków oporowych, w miejscach ustalonych w dokumentacji,

- zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

- zbadaniu podłoża naturalnego, przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu,

- zbadaniu podłoża wzmocnionego, poprzez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją,

- zbadaniu materiału ziemnego, użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni,

- zbadaniu szczelności przewodu.

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy – Prawo budowlane – zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie próby i sprawdzenia przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzacje przewodu, przygotować dokumentacje powykonawczą.

##### 5. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

5.1. MATERIAŁ :

- Rury ciśnieniowe z PE100PN10SDR17 o średnicy 40mm

Połączenia rur PE40 poprzez złączki zaciskowe

- Włączenie do istniejącego wodociągu poprzez opaskę dociskową 50/40mm

( wew.32mm)

- Armatura odcinająca zasuwa z miękkim uszczelnieniem klina z obudową do zasuw i skrzynka uliczną o średnicy dn40mm

-   Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru . Użyty materiał na

podsypkę powinien odpowiadać stosowania norm , np. PN-B-11111,

PN-B-11112

5.2. SPRZĘT

Jako minimalne usprzętowienie należy uznać dysponowanie następującym

wyposażeniem technicznym:

- koparka

- spycharka

- sprzęt samochodowy do transportu wewnętrznego materiałów

- sprzęt sitowy do przesiewania kruszywa i ziemi

- pompy przenośne do odwadniania wykopów

- ubijaki mechaniczne do zagęszczania gruntu

5.3. TRANSPORT

5.3.1 RURY PE

Standardowo rury są produkowane w zwoju. Producent odpowiada za ich właściwe opakowanie. Opakowanie powinno zabezpieczać rury przed uszkodzeniem (zarysowanie, deformacja) podczas składowania i transportu. Elementy mocujące oraz wiążące nie powinny powodować uszkodzenia powierzchni rur. Waga zwoju oraz liczba punktów styczności bębna ze zwojem być zgodna z wymogami podanymi przez producenta.

Temperatura w miejscu składowania rur nie powinna przekraczać 35°C. Rury

Należy chronić rury przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i opadów atmosferycznych.

Podczas transportu rury należy właściwie zabezpieczyć przed przesuwaniem i uszkodzeniem. Powierzchnia ładunkowa powinna być równa, pozbawiona ostrych i wystających elementów. Nie wolno przesuwać rur po podłożu ani zrzucać.

Czynności załadunkowe i wyładunkowe należy wykonywać ręcznie albo przy pomocy odpowiednich urządzeń, z uwzględnieniem przepisów bhp.

Wysokość składowania i pakowania rur nie powinna przekraczać 1,5m dla rur produkowanych w zwojach.

5.3.2.WYKONANIE ROBÓT

Montaż przewodu przyłącza wodociągowego należy wykonywać, zgodnie z instrukcją wykonywania i odbioru zewnętrznych przewodów wodociągowych z polietylenu” .

Rurociągi z PE należy układać na podsypce z piasku gr. 20 cm. Głębokość posadowienia rur sieci wodociągowej  1,7m ppt.  Zasypywanie wykopów,  wykonać po przeprowadzonej pozytywnie próbie ciśnieniowej.

Rury, kształtki i armatura powinny być sprawdzone przed montażem, czy spełniają wymagania projektowe, czy są oznakowane i czy nie są uszkodzone.

Rury, kształtki, uszczelki i armatura przewodów powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producentów, w miejscach, zapewniających im czystość.

Po ułożeniu rurociągu należy przeprowadzić próbę hydrauliczną wg normy PN-70/B-10715- „Szczelność wodociągu. Wymagania i badania przy odbiorze”. Ciśnienie próbne nie może być niższe niż 1,0 MPa . Odcinek można uznać za szczelny jeżeli pod ciśnieniem próbnym, w czasie 30 min, nie nastąpi spadek ciśnienia .

Następnie wykonać płukanie przewodu. Do płukania należy użyć wody z istniejącego wodociągu . Prędkość przepływu wody nie powinna być mniejsza niż 1,0m/s. Po dokładnym przepłukaniu należy wykonać dezynfekcję przewodu. Dezynfekcja polega na wprowadzeniu do przewodu 3% roztworu podchlorynu sodu i pozostawieniu go w przewodzie przez 24 godziny. Następnie przewód należy płukać ponownie co najmniej przez 1 godz.  Po przepłukaniu i dezynfekcji powinna być dokonana analiza bakteriologiczna wody w Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Kwidzynie lub uprawnionym laboratorium .

5.3.3. KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola wykonania sieci wodociągowej polega na sprawdzeniu zgodności budowy z projektem. Sprawdzeniu podlegają:

- wytyczenie osi przewodu

- szerokość wykopu

- głębokość wykopu

- odwodnienie wykopu

- odległość od budowli sąsiadującej

- zabezpieczenie innych przewodów w wykopie

- rodzaj rur, kształtek i armatury

- ułożenie przewodu

- zagęszczenie obsypki przewodu

- szczelność przewodu

- zagęszczenie zasypki wstępnej i głównej przewodu

- wyników płukania i dezynfekcji przewodów

Ponadto:

- oś przewodu powinna być zgodna z wytyczeniem, wykonanym przez geodetę,

- głębokość wykopu powinna być zgodna z głębokością, określoną w projekcie; dno wykopu powinno być wyrównane do wymaganego spadku i dowiązane do reperów ustalonych przez geodetę,

- rury, kształtki i armatura przygotowane do montażu, powinny być oznakowane i zgodne z wymogami przyjętymi w dokumentacji

technicznej, a także zgodne z dokumentami, stwierdzającymi dopuszczenie

do stosowania w budownictwie,

- szczelność przewodu powinna gwarantować utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres 30 minut, podczas przeprowadzania próby hydraulicznej;

- ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niż 1 MPa (10 bar);

- przed włączeniem do czynnej sieci, przyłącze wodociągowe należy przepłukać i zdezynfekować, a uzyskane wyniki badań bakteriologicznych znajdującej się w nim wody powinny spełniać wymagania rozporządzenia.

5.3.4.OBMIAR  ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest mb dla rur i szt. dla kształtek i armatury.  Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru .

5.3.5. ODBIÓR ROBÓT

Badania przy odbiorze przewodu przyłącza wodociągowego przeprowadzane są przy okazji odbioru technicznego robot. Odbiory techniczne robót dotyczą odbiorów technicznych częściowych dla robót zanikających i odbioru technicznego końcowego, po zakończeniu budowy. Badania przy odbiorze winny być zgodne z wymaganiami PN-B-10725.

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na:

- badaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją techniczną i inwentaryzacją geodezyjną; dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać 0,1 m.

- Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać + - 0,05 m

- zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

- zbadaniu podłoża naturalnego, przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu,

- zbadaniu podłoża wzmocnionego, poprzez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją,

- zbadaniu materiału ziemnego, użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni,

- zbadaniu szczelności przewodu.

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy – Prawo budowlane – zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie próby i sprawdzenia przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzacje przewodu, przygotować dokumentacje powykonawczą.

5.4.   ROBOTY ZIEMNE

Wykopy pod przewód wodociągowy kanalizacyjne  należy wykonywać zgodnie z przepisami, zawartymi w normie branżowej BN-62/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badanie przy odbiorze” oraz BN-62/8836-01 „Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”, w powiązaniu z PN-86/B-02480 „Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia”.

Wykopy pod zbiorniki i rurociągi kanalizacyjne i przyłącze wodociągowe należy wykonać o ścianach pionowych oszalowanych   zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050 (szczegółowa technologia – wg przedmiarów robót). Wykopy pod budynek techniczny należy wykonać jako wykop ze skarpami, zachowując odpowiednie nachylenia skarp zgodnie z normami wykazanymi dla robót ziemnych.

Do obsypki wszystkich wykonywanych obiektów na terenie inwestycji  należy użyć piasku dobrze zagęszczającego się. Piasek należy dostarczyć z pobliskiej kopalni kruszyw.

Do wykonywania nowych nasypów należy także użyć piasku jak wyżej.

Nadwyżkę gruntu powstałego w wyniku prowadzenia wykopów należy wywieźć w miejsce utylizacji.

W miejscu skrzyżowania z istniejącymi przewodami wykopy wykonać ręcznie a napotkane przewody podziemne  zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić, w sposób zapewniający ich działanie.

Wykopy należy wykonać  bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych,     prostopadle do trasy kanału połowy szerokości wykopu i wbicie

W tym miejscu kołków krawędziowych, naciągnięcie sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą.   Wydobywaną ziemię na odkład

należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Projektowane rurociągi należy układać na podsypce z pospółki  o gr.20cm.

Zasypkę wykonać 30 cm warstwą pospółki (obsypka). Obsypkę  wykonać warstwami z dokładnym zagęszczeniem ręcznym. Pozostałą część wykopu zasypać piaskiem przywiezionym  z pobliskiej kopalni warstwami z dokładnym zagęszczeniem mechanicznym poszczególnych warstw. Powierzchnię gruntu wyrównać.

Uzyskanie odporności gruntu rodzimego strefy obsypki ochronnej, polega na nienaruszeniu, w czasie wykonywania wykopów, struktury gruntu rodzimego – bez względu na jego rodzaj.

Użyty materiał na zasypkę powinien odpowiadać normą PN-B-06712,

PN-B-11111,PN-B-11112.

Poza ogólnymi warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązującymi przy robotach ziemnych i obsłudze sprzętu mechanicznego, przy wykonywaniu przejść pod przeszkodami należy dodatkowo zapewnić warunki

bhp, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r., w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.).

5.5. ODSPOJENIE

Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub

mechanicznie  koparkami.

Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie

nad krawędzią wykopu.

5.6. OBUDOWA ŚCIAN I ROZBIÓRKA OBUDOWY

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru szczegółowy opis

proponowanych metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy wodociągu

zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych  robót.

6 . WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD-KAN W BUDYNKU

TECHNICZNYM ORAZ SOCJALNO-TECHNICZNYM

6.1. MATERIAŁY

- Instalacja wodociągowa będzie wykonywana z rur wodociągowych, z polipropylenu PPR-3 PN10 o średnicach ø20,25,32,40mm,  oraz

PPR-3 PN16 o średnicach ø 20mm łączonych poprzez zgrzewanie

- Instalacja kanalizacji wewnętrznej zostanie wykonana z rur

PVC-U/PP HT  o średnicy ø 50,75,110mm oraz PVC-U ø200,160 mm uszczelnionych w kielichach uszczelkami gumowymi wargowymi

oraz HDPEPN10 o średnicy ø90mm.

- Dostarczone na budowę rury powinny być proste , czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją

lub uszkodzeniami

6.2. ARMATURA

- Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą ( zawory

odcinające , ze złączką do węża, zawór spustowy ze złączką do węża, ), armaturę wypływową ( baterie umywalkowe stojace dwuuchwytowe , baterię prysznicową wiszącą, baterię zlewozmywakową stojącą dwuuchwytową) , izolatory przepływów zwrotnych na przyłącze węża HA i BA zawory antyskażeniowe EA oraz  zawory zwrotne,

- Instalacja kanalizacyjna – wpusty podłogowe z kołnierzem izolacyjnym z kratką ściekową ze stali nierdzewnej ,wpust rewizyjny ze stali nierdzewnej gazoszczelny z przykręcaną pokrywą, odwodnienie liniowe

6.3. URZĄDZENIA

- dla zaopatrzenia w ciepłą wodę budynku socjalno-technicznego zaprojektowano pojemnościowy elektryczny odgrzewacz wody o poj. 40 litrów o mocy 1,5 kW/230V ze standardowym wyposażeniem, tj. zaworem bezpieczeństwa, regulatorem temperatury, wyłącznikiem termicznym.

- dla zaopatrzenia w ciepłą wodę  budynku technicznego zaprojektowano zasobnik buforowy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej

- brodziki akrylowe, miski ustępowa lejowe stojąca z deską sedesową z tworzywa twardą, spłuczka z tworzywa z funkcją stop, umywalka 50x42cm, umywalka narożna 35x35, zlew jednokomorowy 470x410cm, zlewozmywak stalowy 380x440cm

-    do pomiaru ilości zużytej zimnej wody – wodomierz typu JS 3.5.

dn40mm do wody zimnej (montaż pionowy wersja V)

Dopuszcza się  zastosowanie urządzeń o parametrach równoważnych do

zaprojektowanych  pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określono w  dokumentacji projektowej branży sanitarnej.

Na  zmianę urządzeń zgodę musi wyrazić Inspektor Nadzoru oraz Inwestor.

6.4. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót , zarówno w miejscu tych robót , jak też wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

6.5.TRANSPORT I SKŁADOWANIE

6.5.1. RURY

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.

6.5.2. ELEMENTY WYPOSAŻENIA

Transport elementów wyposażenia do „białego montażu „ powinien odbywać się krytymi środkami . Zaleca się transportowanie w oryginalnych

opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.

6.5.3. ARMATURA

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych.

6.6.WYKONANIE  ROBÓT

6.6.1. MONTAŻ RUROCIĄGÓW

Roboty instalacyjne wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz.II. Instalacje sanitarne i

przemysłowe oraz odpowiednich instrukcji systemów sanitarnych  zastosowanych na obiekcie .

.

Rury   łączone będą przez zgrzewanie . Przed zamontowaniem należy sprawdzić , czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych . Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.

Kolejność wykonywania robót :

- wyznaczanie miejsca ułożenia rur

- wykonanie gniazd i osadzanie uchwytów

- przecinanie rur

- założenie tulei ochronnych

- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym

- wykonanie połączeń

W miejscach przejściach przewodów przez ściany i strop nie wolno wykonywać żadnych połączeń . Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ściana rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem

termoplastycznym. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu.   W pomieszczeniu socjalnym oraz szatni przewody prowadzić w warstwie podtynkowej, w pomieszczeniach technicznych na ścianie pod stropem poniżej korytek z kablami elektrycznymi.  W obiektach zaprojektowano także wyprowadzenie przewodów przez ściany zewnętrzne zakończone zaworami ze złączką do węża wraz z izolatorami przepływów zwrotnych na przyłącze do węża ( chrom). Przewody należy zaizolować izolacja do zimnej wody gr.9mm

6.6.2. MONTAŻ ARMATURY I OSPRZĘTU

Montaż armatury i osprzętu musi być wykonana zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

6.7. BADANIA I URUCHOMIENIE INSTALACJI

Instalację musi być poddana próbie szczelności. Instalacje należy odpowiednio odpowietrzyć . Z próby szczelności należy sporządzić protokół

6.8.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji sanitarnych powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych . Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie , jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli któreś z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

##### 6.9. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru są :

- 1 mb rury

- 1szt. Armatury

- 1kpl urządzeń sanitarnych

7 . WENTYLACJA  MECHANICZNA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU

TECHNOLOGICZNYM ORAZ SOCJALNO-TECHNICZNYM

7.1. URZĄDZENIA

- wentylatory  łazienkowe ø 125mm ,230V/0,25A

- wentylator kanałowy 600x348mm i Vmax2250m3/h, wentylator kanałowy ø355mm i V=2020m3/h, wentylator kanałowy ø 150mm i V=430m3/h

- wentylator osiowy ø400mm i V= 3030m3/h

- automat nawiewny samoczynny, regulowany temperaturowo ø 100mm

- czerpnie ścienne z blachy st. nierdzewnej o śr. 500x250mm, 500x100mm, 400x400mm, 200x150mm, 150 x150mm, 150x100mm, 100x100mm

- czerpnie ścienne z blachy stalowej ocynkowanej o śr. 200x200mm,

- podstawy dachowe kołowe typ B/III ø160mm

- wywietrzak dachowy cylindryczny okrągły ø160mm

- wywietrzaki dachowe ze stali nierdzewnej o średnicy Ø250mm

- kratka żaluzjowa z tworzywa sztucznego 150x150, 200x200, 400x400, 250x250, 500x395, 100x100mm,

- kratki nawiewno-wywiewne  ze stali nierdzewnej

- wyrzutnie ścienne ze stali nierdzewnej 600x348mm, 600x1048mm,

- przepustnice jednopłszczyznowe ø 250mm, 500x250mm, 500x100mm, 500x300mm, 300x200mm w wykonaniu ze stali nierdzewnej

7.2. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót , zarówno w miejscu tych robót , jak też wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

7.3.TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Transport elementów wyposażenia (wentylatory, wywietrzaki, podstawy dachowe, żaluzje, przepustnice, przewody wentylacyjne, kratki, itp) powinien odbywać się krytymi środkami . Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.

7.4.WYKONANIE  ROBÓT

Montaż urządzeń musi być wykonana zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

7.5.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót , polega na  stwierdzeniu, że poszczególne elementy instalacji zostały prawidłowo zainstalowane i działają skutecznie.

##### 7.6. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru są :

- 1szt. urządzenia

- 1m przewodów

8 . CENTRALNE OGRZEWANIE ORAZ POMPA CIEPŁA W

BUDYNKU TECHNICZNYM

8.1. URZĄDZENIA

- pompa ciepła o dwóch agregatach sprężarkowych o mocy nominalnej

67,34kW dla parametrów zasilania 60/40ºC w kpl. z szafą sterowniczą

pompy ciepła i urządzeń peryferyjnych, firmy NIBE

- wymiennik ciepła solanka/ ścieki oczyszczone w kpl.z dwoma

wymiennikami i filtrem, firmy SECESPOL  JAD K 14.163.FF

- pompa zatapialna wody technologicznej firmy GRUNDFOS typu

EF30.50.2.50B w kpl. z przetwornicą częstotliwości

- zbiornik buforowy multiwalentny o poj.750l z pojemnościowym

podgrzewaczem wody o poj.200l firmy BIAWAR typu BUZ -750/200

- zbiornik buforowy o poj.750l firmy BIAWAR typu BU-750

- stacja kompaktowa „Profil” do uzupełniania glikolu ze zbiornikiem 30l i

pompą Q=47 l/min H=52m

- pompa c.o. dla obiegu grzewczego pomiędzy zbiornikiem buforowym a

rozdzielaczem c.o. firmy GRUNDFOS typu ALPHA 2  15-60 130

- pompa do c.o. obieg grzewczy budynku technicznego firmy GRUNDFOS

typu MAGNA 25-60N

- grupa bezpieczeństwa ( naczynie wzbiorcze + zawór bezpieczeństwa)

- grzejniki stalowe płytowe typu C o wysokości od 60 do 90cm.

- grzejniki z rur stalowych ożebrowanych 76x3,6mm typu Favier

czterorzędowe w wykonaniu ze stali nierdzewnej

Dopuszcza się  zastosowanie urządzeń o parametrach równoważnych do

zaprojektowanych pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określono w  dokumentacji projektowej branży sanitarnej. Na  zmianę urządzeń zgodę musi wyrazić Inspektor Nadzoru oraz Inwestor.

8.2. ARMATURA

- zawory przy grzejnikach na zasileniu zawory termostatyczne proste z

nastawą wstępną typu RA-N-P a na powrocie z możliwością spustu wody

typu RLV-P-N firmu Danfoss

- głowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem temperatury z

bezpiecznikiem mrozu z możliwością ograniczenia i blokowania wartości

ustawionej temperatury

- zawory na zasilaniu typu ASV-I a na powrocie typu ASV-PV firmy

DANFOSS

- zawory odcinające w obiegu pompy ciepła

Dopuszcza się  zastosowanie armatury o parametrach równoważnych do

zaprojektowanych pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określono w  dokumentacji projektowej branży sanitarnej. Na  zmianę armatury zgodę musi wyrazić Inspektor Nadzoru oraz Inwestor.

8.3. PRZEWODY

- instalacja c.o. ( parametry 60/40º ) – rury polietylenowe typu PE-RT/AL./PE-

HD systemu Kan Therm

- instalacja pompy ciepła rury miedziane

Dopuszcza się  zastosowanie rur o parametrach równoważnych do

zaprojektowanych pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określono w  dokumentacji projektowej branży sanitarnej. Na  zmianę rur zgodę musi wyrazić Inspektor Nadzoru oraz Inwestor.

8.4. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót , zarówno w miejscu tych robót , jak też wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

Roboty związane z wykonywaniem instalacji sanitarnych wewnętrznych będą wykonywane ręcznie oraz przy użyciu następujących maszyn i urządzeń:

samochody dostawcze 3,5t, wiertarki, lutownice, szlifierki kątowe.

8.5.TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Transport elementów wyposażenia j.w. powinien odbywać się krytymi środkami . Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Powinny być rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.

Elementy wyposażenia węzła cieplnego należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych.

Podłoże, na którym składuje się rury musi być równe, rura musi być podparta na całej długości. Wysokość stosu rur nie może przekraczać 1,0m.

8.6.WYKONANIE  ROBÓT

Roboty instalacyjne wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz.II. Instalacje sanitarne i przemysłowe, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw,  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych – Zeszyt 6, maj 2003, wydanie COBRTI INSTAL oraz  instrukcjami producentów wykonywanych w obiekcie systemów.

Instalację c.o należy wykonać z rur polietylenowych. Rury łączyć za pomocą przyłączek i śrubunków mosiężnych skręcanych oraz za pomocą połączeń zaprasowanych typu press.

W miejscach przejściach przewodów przez ściany i strop nie wolno wykonywać żadnych połączeń . Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ściana rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem

Termoplastycznym umożliwiającym jej wydłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń na ścinanie. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany o min 5cm, a stropu o min 2cm.   Połączenia pionów z poziomami należy wykonać poprzez ramiona samokompensujące wydłużenia cieplne. Wykonać zgodnie z instrukcją punkty stałe.

Grzejniki mocować do ścian za pomocą mocowań typowych, zalecanych przez producenta. Grzejniki należy zabezpieczyć przed zniszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakończenia robót wykończeniowych. Grzejniki należy łączyć z gałązkami grzejnikowymi w sposób umożliwiający montaż i demontaż bez uszkodzeń gałązek i naruszania wykończenia przegród budowlanych.

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy instalacji ( ciśnienie, temperatura), w której jest zamontowana. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być zainstalowana tak, żeby była dostępna

do obsługi i konserwacji. Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej. W najwyższych punktach instalacjach zasilających należy zamontować automatyczne odpowietrzniki pływakowe.

Izolację cieplną należy stosować na całej powierzchni prostych odcinków, połączeń przewodów, kształtek, armatury ( bez siłowników zaworów regulacyjnych) i wykonać zgodnie z PN-00/B-02421. Przewody należy zaizolować otulinami z pianki PUR w płaszczu z folii PCV. Grubość izolacji zgodnie z wymaganiami dla izolacji podanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr75, poz.690 z póź. zm.)

Elementy stalowe np. rozdzielacze instalacji należy zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z instrukcją KOR-3A.

Po wykonaniu instalacji c.o należy wykonać próbę szczelności na zimno w temperaturze powyżej 0º C. W czasie próby muszą być otwarte wszystkie zawory, a zład musi być odpowietrzony. Próbę szczelności na gorąco przeprowadzić na parametry robocze instalacji. Z przeprowadzonych prób szczelności należy spisać protokół stwierdzający spełnienie wymaganych warunków.

8.7.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót , polega na  stwierdzeniu, że poszczególne elementy instalacji zostały prawidłowo zainstalowane i działają skutecznie.

Polega na :

- sprawdzeniu jakości materiałów

- sprawdzeniu z projektem zamontowanych urządzeń i orurowania

- sprawdzeniu jakości wybranych robót i ich zgodność z warunkami technicznymi

- kontrola wykonania izolacji cieplnej

- sprawdzenie szczelności instalacji

- sprawdzenie rodzaju oraz wykonania podpór ruchomych

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie , jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli któreś z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

##### 8.8. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru są :

- 1szt. lub 1 kpl.  urządzenia

- 1m przewodów

- 1m izolacji

9. POSTĘPOWANIE PRZY ODSTĘPSTWACH OD

PROJEKTU

W razie istotniejszych odstępstw od projektu, należy powiadamiać o tym projektantów, desygnowanych do pełnienia nadzoru autorskiego, którzy swoje stanowisko wpiszą do dziennika budowy. Jeżeli zaistnieje potrzeba

ponownego uzgadniania jakiegoś odcinka trasy, uzgodnienia zostaną dokonane przy współudziale Inwestora. W takich przypadkach może być

potrzeba opracowania fragmentu dokumentacji zamiennej, w trybie rewizji projektu, a także zatwierdzenia przez organ nadzoru budowlanego.

10. ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na:

- zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną,

- zbadaniu zgodności protokółów odbioru: próby szczelności, wyników badań bakteriologicznych oraz wyników stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu armatury i jej działania,

- zbadaniu szczelności, studni kanalizacyjnych.

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p.2 ustawy – Prawo budowlane

–  złożyć przy odbiorze oświadczenia:

- o wykonaniu robot zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowę i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – ulicy i sąsiadującej nieruchomości.

11. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Dokumentację powykonawczą stanowią:

- projekt wykonawczy, po wniesieniu na rysunkach zmian, wprowadzonych przez wykonawcę robot albo inne osoby uprawnione,

- atesty materiałowe,

- protokoły wszystkich odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego,

- geodezyjny operat pomiarowy,

- dziennik budowy,

- protokóły szczelności rurociągów

- instrukcje obsługi bieżącej oczyszczalni

- protokóły z pozytywnego przeszkolenia załogi oczyszczalni

- protokóły zdawczo-odbiorcze zdania na rzecz inwestora wyposażenia drobnego oczyszczalni

Dokumentację kompletują kierownik budowy i inspektor nadzoru. Przekazywanie dokumentacji powykonawczej inwestorowi następuje podczas czynności odbioru końcowego.

12. POZWOLENIE NA  UŻYTKOWANIE

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu , w termie określonym  w Umowie i przed złożeniem faktury końcowej.