Lesznowola, dnia 16.09.2014r.

RZP.271.2.11.02.2014

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

przetargowym na: „Budowę ul. Jasnej wraz               z odwodnieniem w miejscowości Wilcza Góra”.

Gmina Lesznowola - Zamawiający informuje, iż w w/w  postępowaniu przetargowym       w dniach 11 oraz 15 września 2014r. wpłynęły zapytanie ofertowe następującej treści:

Pyt.1

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie zaprojektowanej przepompowni ścieków w korpusie         z elementów betonowych i żelbetowych wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8,  nasiąkliwość do 5%, mrozoodpornego F-150 spełniającego wymagania normy PN-B-10729 i PN-EN, zachowaniem wskazanej w projekcie średnicy wewnętrznej?

Pyt.2

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie pomp równoważnych spełniających podany punkt pracy przepompowni czyli Q (przepływ) i H (wysokość podnoszenia)?

Pyt.3

W udostępnionej Specyfikacji Technicznej brak informacji o sterowani pompowni. Czy nowo projektowana pompownia ścieków powinna być dostarczona z szafą sterowniczą wyposażoną w modem telemetrycznym MT - 101?

Pyt.4

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o załączenie do SIWZ na realizację w/w inwestycji, zatwierdzonego przez Telekomunikację Polską S.A. projektu budowlano – wykonawczego przebudowy sieci teletechnicznej lub przedmiaru robót z wykazem materiałów zgodnych z warunkami technicznymi wydanymi przez właściciela sieci.

Informujemy, że z uwagi na brak powyższych dokumentów nie ma możliwości sporządzenia prawidłowej wyceny przebudowy sieci teletechnicznej.

Odpowiedzi.

Ad1. Zbiornik pompowni powinien być w technologii z zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości i szczelności. Każda ewentualna zamiana, przy zachowaniu parametrów projektowych powinna być najpierw zaakceptowana przez Inwestora. Pompownia została zaprojektowana w technologii, sugerowanej i akceptowanej przez PWIK Piaseczno w bliskim regionie.

Ad2. W pompowni zastosowano pompy w technologii, sugerowanej i akceptowanej przez PWIK Piaseczno w bliskim regionie. Każda ewentualna zamiana, przy zachowaniu parametrów projektowych powinna być najpierw zaakceptowana Inwestora.

Ad3. OPIS UKŁADU STEROWANIA

Układ sterowania pracą pomp zabudowany w szafce odpornej na działanie warunków atmosferycznych i w wykonaniu przystosowany do zamontowania bezpośrednio na pompowni lub w jej bliskim otoczeniu. Szafka zabezpieczona zamkiem patentowym. Wykonanie szafy sterującej montowanej obok pompowni wymaga indywidualnych uzgodnień wynikających głównie ze standardowej długości kabli pomp, sygnalizatorów poziomu i sond hydrostatycznych

W celu prawidłowego zamocowania szafki sterującej należy wykonać fundament.

W fundamencie należy obsadzić rury osłonowe stanowiące zakończenie kanałów: kablowego i wentylacyjnego, połączonych z obudową pompowni. Dodatkowo między wyjściami kanału kablowego i wentylacyjnego należy osadzić rurę 40 PCV umożliwiającą wprowadzenie kabla zasilającego do szafki od spodu.

Podstawową funkcją systemu jest sterowanie pracą pompy lub zespołu pomp zgodnie z założonymi poziomami cieczy w zbiorniku pompowni.

Sygnalizacja pracy i awarii pompowni lokalna i przesyłana za pomocą GSM/SMS pompowni - wykonanie wg zamówienia użytkownika.

Sterowanie pracą pompowni realizowane jest przez sterownik Unitronics M91-2-R1. Sterownik wyposażony jest w wyświetlacz umożliwiający lokalnie sprawdzenie stanu pompowni – korektę nastaw progów załączania i wyłączania pomp oraz przegląd informacji o zaistniałych awariach.

Do ciągłego pomiaru poziomu ścieków przewidziano sondę hydrostatyczną z wyjściem prądowym 4 -20 mA.

Dodatkowo w pompowni zamontowane będą dwa pływakowe sygnalizatory poziomu. Układ sterownia w trybie pracy automatycznej będzie naprzemiennie uruchamiał pompy na podstawie informacji pochodzącej z sondy hydrostatycznej. W przypadku awarii sondy hydrostatycznej lub sterownika praca obiektu będzie realizowana przez pływakowe sygnalizatory poziomu w zakresie MAX – SUCHOBIEG. Algorytm pracy obiektu na wyłącznikach pływakowych przewiduje uruchomieni dwóch pomp z opóźnieniem czasowym załączenia drugiej pompy.

ZABEZPIECZENIA

W celu zabezpieczenia obsługi pompowni przed porażeniem, na wyjściu do szafy sterująco – zasilającej zamontowano przeciwporażeniowy wyłącznik różnicowoprądowy.

Układ sterowania pompownią zabezpieczony jest przed zanikiem napięcia na poszczególnych fazach lub asymetrią napięcia przekraczającą od -10% do +20% napięcia podstawowego poprzez czujnik obecności i kontroli faz.

Dodatkowo poszczególne elementy wyposażenia pompowni muszą posiadać niezależne systemy zabezpieczeń. Silniki pomp zabezpieczone są wyłącznikami silnikowymi z wyzwalaczem termicznym.

Silniki pomp fabrycznie zabezpieczane są wewnątrz: czujnikami termicznymi wbudowanymi w uzwojenia stojana i czujnikami wilgoci w komorze silnika – obwód ten jest dodatkowo wpięty w układ zasilania cewki stycznika.

Przed pracą na sucho pompa zabezpieczona jest niezależnym sygnalizatorem poziomu (Poziom 1).

Wszystkie zabezpieczenia włączone są w obwód sterowania pomp.

WYPOSAŻENIE UKŁADU STEROWANIA POMPOWNI.

Podstawowe elementy wyposażenia układu sterowania:

Sterownica dla 2 pomp o mocy do 5 kW.

Sterownica SPB2-S2 dla 2 pomp z wyposażeniem:

- Obudowa z tworzywa, IP66, z drzwiami wewnętrznymi, możliwością zamknięcia drzwi zewnętrznych na zamek patentowy,

- Fundament z tworzywa (083)

- Ochronniki przeciwprzepięciowe B+C (051)

- Ochronniki przeciwprzepięciowe D (052)

- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnika każdej pompy,

- Zabezpieczenie przeciążeniowe silnika każdej pompy,

- Wyłącznik zasilania 3x400 V – przełącznik agregat – sieć,

- Gniazdo do podłączenia agregatu 32A (075)

- Gniazdo serwisowe 230V,

- Rozruch bezpośredni każdej pompy

- Wyłącznik różnicowo-prądowy

- Kontrola symetrii zasilania,

- Pomiar prądu obciążenia w jednej fazie każdej pompy (058)

- Mikroprocesorowy sterownik z zintegrowanym panelem operatorskim

i protokołem MODBUS

- Samoczynne sterowanie pracą pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej

- Awaryjne sterowanie pracą pomp z wykorzystaniem pływakowych sygnalizatorów poziomu

- Przełącznik rodzaju sterowania R – A,

- Ręczne sterowanie miejscowe z przycisków sterownika,

- Grzałka z termostatem,

- Licznik godzin pracy –funkcja realizowana przez sterownik,

- Licznik liczby załączeń –funkcja realizowana przez sterownik,

- Sygnalizator optyczny

- Układ do powiadamiania o sytuacjach awaryjnych SMS (076)

- Oświetlenie terenu pompowni z wyłącznikiem na drzwiach wewnętrznych sterownicy z czujnikiem zmierzchowym (085)

- Zabudowa przetwornika przepływomierza SIEMENS

Sterownica przystosowana jest do zabudowy zewnętrznej. Do sterownicy należy przygotować przepust kablowy do komory przepompowni i do przyłącza zasilania.

SYGNALIZACJA STANÓW ALARMOWYCH

- W przypadku gdy ilość ścieków napływających jest większa od ilości ścieków przepompowywanych przez pierwszą pompę, ich poziom w komorze rośnie aż do uzyskania wysokości sondy max - włącza ona do pracy równoległej drugą pompę. Przy przekroczeniu sondy max włącza się alarm.

- Pompy pracują równolegle do momentu aż poziom ścieków w komorze osiągnie wysokość wyłączenia zadaną na sterowniku. W przypadku awarii sondy analogowej, poziom sondy sucho biegu spowoduje automatyczne wyłączenie obu pomp i przerwanie procesu wypompowywania i zaświecenie się alarmu.

- Włączanie i wyłączanie pomp oraz aktywność sond pomiarowych sygnalizowana jest zaświeceniem się odpowiedniego sygnalizatora optycznego w szafie sterowniczej.

- W przypadku awarii pompy aktualnie pracującej, włączenie pompy drugiej następuje automatycznie po stwierdzeniu przez sterownik awarii pompy oraz zaświecenie sygnalizatora świetlnego.

- W przypadku awarii obu pomp i dużym napływie ścieków następuje przelanie komory na zewnątrz.

- Wszystkie stany awaryjne przepompowni ( awaria pompy, sucho bieg, przekroczenie stanu alarmowego ) są sygnalizowane światłem awaryjnym umieszczonym na daszku szafki sterowniczej.

- Awaria pomp oraz włamania sygnalizowana sms.

Konserwacja i przeglądy

Przeprowadzać należy okresowe przeglądy i testowanie zgodnie z PEUE przepisami zakładowymi, jednak nie rzadziej niż 1 raz w roku.

Sprawdzić należy, po każdym ponownym uruchomieniu po wyłączeniu awaryjnym lub po odstawieniu skuteczność działania urządzeń sterownicy zapewniających zabezpieczenie i eksploatacyjne bezpieczeństwo pracy obsługi.

Kontrolować po każdym zadziałaniu jakiegokolwiek zabezpieczenia niezawodność funkcjonowania elementów i układów sterownicy.

Obowiązki użytkownika przejmującego eksploatacje sterownicy

- Użytkownik sterownicy zobowiązany jest do opracowania szczegółowej instrukcji eksploatacji urządzeń elektrycznych jemu podległych;

- Instrukcja obsługi powinna zawierać oprócz danych i wymogów podanych w niniejszej dokumentacji fabrycznej również:

a) określenie czynności związanych z uruchomieniem, obsługą w czasie pracy i zatrzymania sterownicy w warunkach normalnej eksploatacji;

b) zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innych zakłóceń w pracy urządzeń elektrycznych;

c) zakresy i terminy przeprowadzania oględzin, przeglądów oraz prób i pomiarów;

d) wymagania dotyczące ochrony przed porażeniem, pożarem lub wybuchem oraz inne wymagania w zakresie bezpieczeństwa obsługi i otoczenia;

e) wszystkie inne wymagania określone innymi przepisami;

f) zatwierdzenie, potwierdzone podpisem kierownika komórki eksploatacyjnej,

- Przyjęcie sterownicy do eksploatacji musi być zgodne z PEUE rozdz. 3 § 10, 11, 12 .

UWAGA!

Należy starannie wykonać wszystkie połączenia ochronne i

zrealizować je przewodami o odpowiednich przekrojach.

Instalacje elektryczne muszą być wykonywane przez elektryka

posiadającego odpowiednie uprawnienia.

Po ustawieniu i zainstalowaniu sterownicy należy wykonać wszystkie badania i pomiary zgodnie z PN-IEC 439-1+AC.

Obsługa konserwacyjna

Należy przestrzegać ogólne zasady BHP przy przeglądzie pomp, konserwacji aparatury i urządzeń elektrycznych

W ramach okresowej obsługi należy:

- sprawdzić stan pomp – zgodnie z DTR pomp ściekowych,

- sprawdzić stan armatury – zasuw i zaworów zwrotnych,

- sprawdzić stan połączeń śrubowych.

Ad.4

Do SIWZ jest załączony projekt branży teletechnicznej (załącznik nr 10), zatwierdzony przez Telekomunikację Polską na stronie 14. Załączony jest również przedmiar robót – załącznik nr 9.

Przedmiotowe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niniejszego postępowania, tym samym prosimy o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty.

Zamawiający zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami Rozdziału 3 pkt. I ppkt. 3 SIWZ prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszej informacji na nr fax-u: 22 757-92-70.

Za powyższe z góry dziękujemy.

Z poważaniem

Z up. Wójta

Zastępca Wójta mgr Marek Ruszkowski

# Text boxes

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.pl , wojt@lesznowola.pl

# Urząd Gminy Lesznowola

ul. Gminnej Rady Narodowej 60

05-506 Lesznowola