[image: image2.jpg]A

Gmina Bliska
Srodowisku

2008



[image: image3.jpg]BUREAU VERITAS

Certification



[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]AMORZADOWY

LIDER

\EDU KAC)

2012\\\\\




[image: image6.jpg]LAUREAT KONKURSU



[image: image1.jpg]












Lesznowola, dnia  19.10.2016r. 

RZP – 271.1.04.02.2016





Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu przetargowym 




na: „Budowę kanalizacji sanitarnej w i wodociągu 






z przyłączami 
dz. nr.109/8, 109/9, 109/15,114/1, 122/7 






przy ul. Nadrzecznej w Wólce Kosowskiej”


Gmina Lesznowola  ( Zamawiający ), informuje, iż  w w / w  postępowaniu przetargowym 
w dniu  17.10.2016r. wpłynęły zapytania ofertowe następującej treści:  
1.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę  studni tworzywowych DN 1000 na studnie betonowe ? 
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na stosowanie kolan przy studniach tworzywowych DN 1000 na głównych kolektorach ?  Czy Zamawiający zatwierdzi do stosowania studnie z tworzywa DN 1000 nie posiadający typowych kiniet pod kątem w zakresie typowym dla kanalizacji od 90 0 do 270 0 ? 
3. Czy Zamawiający dopuści studnie DN 1000 z dodatkiem regranulatu oraz środka spieniającego ?

4. Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania studni DN 1000 z tworzywa sztucznego zgodnie z sytuacją projektową oraz profilem bez zastosowania dodatkowych kształtek przejściowych ? 
5. Czy Zamawiający będzie wymagał potwierdzenia zgodności z normą PN – EN 13598 – 2 dla studni DN 1000 do zabudowy 6 m oraz maksymalnego poziomu wody gruntowej 5 m dla studni tworzywowych ?

6. Czy Zamawiający dopuści studnie DN 1000 wykonane jako jeden element ( spawane lub monolityczne) uniemożliwiające prawidłową regulację wysokości bezpośrednio na placu budowy ?

7. Czy do budowy Zamawiający dopuści studnie tworzywowe DN 1000 nie posiadające minimalnego spadku ? W projekcie wskazano m.in. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL- zeszyt 9, gdzie, zaleca się minimalne spadki na kanałach grawitacyjnych dla przewodów DN 200-0,5 % .   

8. Czy Zamawiający dopuści do stosowania studzienki z tworzywa nie posiadające fabrycznie uformowanego spocznika na wysokości 1/1D ? 

9. Czy Zamawiający dopuści do stosowania studzienki z tworzyw sztucznych nie posiadające spocznika ze strukturą antypoślizgową, która w wypadku występowania wilgoci w studni gwarantuje wysokie parametry bezpieczeństwa podczas inspekcji studni ? 

10. Czy Zamawiający dopuści do stosowania w przedmiotowej inwestycji których stopnie lub drabinki złazowe są montowane na budowie samodzielnie bezpośrednio przez wykonawcę? Jak wiadomo stopnie i drabiny są elementami bardzo ważnymi z punktu widzenia bezpieczeństwa eksploatacji. Wykonanie montażu stopni lub drabinek fabrycznie w kontrolowanych warunkach zapewnia prawidłowy montaż i kontrolę. W systemach studni kanalizacyjnych z tworzywa stopnie montowane fabrycznie na etapie wytwarzania całej konstrukcji  to obecnie standard. 

11. Czy zamawiający dla studzienek z tworzywa DN 1000 będzie wymagał, kinet ( podstaw studzienek ) w których połączenia z rurami gładkimi PCW lub PP zgodnych z PN – EN 1401 lub PN-EN 1852 wykonane są za pomocą uszczelek elastomerowych zgodnych z PN-EN 681-1 poprzez połączenie za pomocą zintegrowanych z postawą krócców kielichowych wraz z zintegrowaną zabezpieczoną pierścieniem PP uszczelką ?   

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamontowanie studni przyłączeniowych do posesji wykonanych z innych materiałów niż tworzywa sztuczne ? 

13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie na przykanalikach studni nie posiadających fabrycznego spadku ?  W projekcie wskazano m.in. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL – zeszyt 9, gdzie  zaleca się minimalne spadki na przykanalikach dla przewodów DN 150-1,5%.

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę studni przyłączeniowych do posesji na studnie o średnicy np.: DN 400 lub DN 500 oraz czy rozwiązania takich studni mogą być zaopatrzone w zwieńczenie teleskopowe ? 

15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie jako studni rozprężnych studni DN 1000 z dnem kulistym, gdzie prędkość ścieków jest zredukowana za pomocą ruchu wirowego, a konstrukcja studzienki powoduje, że nie występują w niej procesy zalegania ?       
Odpowiedzi  
Ad 1. Nie

Ad 2.Nie

W szczególnie trudnych warunkach gruntowych , wyjątkowo możliwe jest   zastosowanie kolanka na dolocie  do studni o łuku nie większym niż 30O Takie odstępstwo od zatwierdzonej dokumentacji projektowej   każdorazowo musi być zaakceptowane przez Projektanta , Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Eksploatatora sieci kanalizacyjnej - Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne. Nie dopuszczamy  także studni nie posiadających   typowych kinet

Ad 3. Nie . 

Ad 4. Zamawiający dopuszcza studnie spełniające wymagania  zawarte w dokumentacji projektowej  zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu,   oraz w Normach   przywołanych w tej  w dokumentacji.

Ad 5. Zamawiający dopuszcza studnie spełniające wymagania  zawarte w dokumentacji projektowej  zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu,   oraz w Normach   przywołanych w tej  w dokumentacji.

Ad 6. Zamawiający dopuszcza studnie spełniające wymagania  zawarte w dokumentacji projektowej  zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu,   oraz w Normach   przywołanych w tej  w dokumentacji.
Ad.7.Nie

Ad.8.Zamawiający dopuszcza studnie spełniające wymagania zawarte w dokumentacji projektowej  zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu,   oraz w Normach   przywołanych w tej  w dokumentacji.

Ad.9. Nie

Ad.10. Nie

Ad 11.Zamawiający dopuszcza studnie spełniające wymagania  zawarte w dokumentacji projektowej  zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu,   oraz w Normach   przywołanych w tej  w dokumentacji.

Ad.12. Zamawiający dopuszcza studnie spełniające wymagania zawarte w dokumentacji projektowej  zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu,   oraz w Normach   przywołanych w tej  w dokumentacji.

Ad 13. Zamawiający dopuszcza studnie spełniające wymagania  zawarte w dokumentacji projektowej  zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu,   oraz w Normach   przywołanych w tej  w dokumentacji.

Ad.14. Zamawiający dopuszcza studnie spełniające wymagania zawarte w dokumentacji projektowej  zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu,   oraz w Normach   przywołanych w tej  w dokumentacji.

Ad.15. Zamawiający dopuszcza studnie spełniające wymagania  zawarte w dokumentacji projektowej  zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu,   oraz w Normach   przywołanych w tej  w dokumentacji.










Z up. Wójta 









Karolina Pichnej 










Zastępca Wójta 
� � �





Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70 


E-mail: � HYPERLINK "mailto:gmina@lesznowola.pl" �gmina@lesznowola.pl� , � HYPERLINK "mailto:wojt@lesznowola.pl" �wojt@lesznowola.pl� 





Urząd Gminy Lesznowola


ul. Gminnej Rady Narodowej 60


05-506 Lesznowola


 


  





      �     �  ��





�








3

[image: image7.jpg]GMINA
\/ FAIR PLAY



[image: image8.jpg]PRZEJRZYSTA POLSKA



[image: image9.jpg]


