Lesznowola, dnia 11.06.2014 r.

RZP.271.1.01.06.2014

# Wykonawcy ubiegający się

o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowę kanalizacji sanitarnej w Jazgarzewszczyźnie i Łoziskach oraz w 
ul. Kolejowej w Starej Iwicznej – Etap I

WYJAŚNIENIE TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Lesznowola - Zamawiający, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 
05-506 Lesznowola informuje, iż wpłynęły zapytania od Wykonawców, na które udziela się następujących odpowiedzi:

Pytania nr 1:

- Czy na chwilę obecną istnieje u Zamawiającego kompletny, sprawny i w pełni uruchomiony system monitoringu pracy przepompowni ścieków w systemie GPRS? (Jeżeli tak, to w ramach zasadny uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców/dostawców, firma ………………. (nazwa) prosi o podanie nazwy dostawcy systemu monitoringu).

Odpowiedź:

Nie.

2. Jeżeli u Zamawiającego nie istnieje działający system monitorowania pracy przepompowni ścieków, czy w ramach prowadzonego postępowania przetargowego należy przewidzieć wraz z dostawą przepompowni – nowego systemu monitoringu GPRS (stacja dyspozytorska z oprogramowaniem)?

Odpowiedź:

Nie.

3. Jeżeli u Zamawiającego funkcjonuje system monitoringu GPRS, czy w ramach prowadzonego postępowania przetargowego należy wycenić – poza opisanym w dokumentacji wymogiem zainstalowania w szafie sterowniczej sterownika mikroprocesorowego umożliwiającego podłączenie monitoringu GSM lub GPRS – również usługę wpięcia nowobudowanych przepompowni do istniejącego systemu.

Odpowiedź:

Nie.

4. W dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie zbiorników przepompowni z polimerobetonu. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie korpusu pompowni z betonu cementowego wibroprasowanego zgodnego z PN-EN 917 o klasie wytrzymałości C35/45, klasie wodoszczelności W8 i klasie mrozoodporności F150? Korpus z ww. materiału zapewnia pełną szczelność, nie wymaga stosowania dodatkowych płyt dociążających i kotwiących oraz może być posadowiony w terenie jezdnym o obciążeniu do 40T bez dodatkowych zabezpieczeń.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza korpusu przepompowni z betonu cementowego wibroprasowanego.

Pytania nr 2:

1. Czy Gmina będzie pobierać opłaty za zajęcie pasa dróg gminnych? Jeśli tak prosimy o podanie stawek.

Odpowiedź:

Tak. Gmina będzie pobierała stawki za zajęcie pasa dróg gminnych. Wysokość stawek opublikowano w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 9 lipca 2013r. poz. 7791 – Uchwała Rady Gminy Lesznowola nr 37/XXIX/2013 (adres strony internetowej: http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&book=0&poz=7791).

2. Długość kanalizacji sanitarnej PVC DN200 podana w przedmiarze robót wynosi 
8196,50 mb, natomiast z zakresu podanego w załączniku nr 1 wynika, iż długość PVC DN 200 wynosi 7631 m:

| Nr kanału | materiał | długość [m] |
| --- | --- | --- |
| K-1 | PVC 200 | 1917,50 |
| K-1.1 | PVC 200 | 545 |
| K-1.1.1 | PVC 200 | 276,5 |
| K-1.1.1.1 | PVC 200 | 195 |
| K-1.1.2 | PVC 200 | 63 |
| K-1.2 | PVC 200 | 105 |
| K-1.3 | PVC 200 | 279 |
| K-1.3.1 | PVC 200 | 41,5 |
| K-1.3.1.1 | PVC 200 | 62 |
| K-1.4 | PVC 200 | 215 |
| K-1.5 | PVC 200 | 294,5 |
| K-1.5.1 | PVC 200 | 45,5 |
| K-1.5.2 | PVC 200 | 20 |
| K-1.6 | PVC 200 | 113 |
| K-1.7 | PVC 200 | 102,5 |
| K-1.8 | PVC 200 | 357,5 |
| K-1.8.1 | PVC 200 | 3,5 |
| K-1.8.2 | PVC 200 | 8,5 |
| K-1.9 | PVC 200 | 386 |
| K-1.9.1 | PVC 200 | 11,5 |
| K-1.9.2 | PVC 200 | 110 |
| K-1.9.3 | PVC 200 | 12,5 |
| K-1.10 | PVC 200 | 65 |
| K-1.11 | PVC 200 | 172 |
| K-1.12 | PVC 200 | 164,5 |
| K-1.13 | PVC 200 | 13,5 |
| K-1.14 | PVC 200 | 170,5 |
| K-2 | PVC 200 | 179,5 |
| K-2.1 | PVC 200 | 139,5 |
| K-3 | PVC 200 | 283 |
| K-3.1 | PVC 200 | 44,5 |
| K-4 | PVC 200 | 370,5 |
| K-4.1 | PVC 200 | 265 |
| K-13 | PVC 200 | 335 |
| K-13.1 | PVC 200 | 264 |

Suma			7631

Bardzo prosimy o podanie pozostałych odcinków wchodzących w zakres zamówienia.

Odpowiedź:

Przy sporządzeniu oferty należy przyjąć długości kanalizacji wskazane w przedmiarze robót.

3. Długość rurociągu tłocznego PE 225 wg przedmiaru robót wynosi 2025 mb, natomiast projekt zakłada iż rurociąg RT-1 PE 225 ma długość 1916 mb. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Przy sporządzeniu oferty należy przyjąć długości kanalizacji wskazane w przedmiarze robót.

Przedmiotowe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niniejszego postępowania, tym samym prosimy o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty.

Zamawiający zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami Rozdziału 3 pkt. I ppkt. 3 SIWZ prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszej informacji na nr fax-u: (22) 757-92-70.

Za powyższe z góry dziękujemy.

Z poważaniem

Z up. Wójta

Z-ca Wójta mgr Marek Ruszkowski

# Text boxes

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.pl , wojt@lesznowola.pl

# Urząd Gminy Lesznowola

ul. Gminnej Rady Narodowej 60

05-506 Lesznowola